目    次

前言 ……………………………………………………………………………………………………………II

1 范围……………………………………………………………………………………………………………1

2 规范性引用文件………………………………………………………………………………………………1

3 术语及定义……………………………………………………………………………………………………1

4 设计要求………………………………………………………………………………………………………1

5 工艺设计参数…………………………………………………………………………………………………2

6 建筑结构设计…………………………………………………………………………………………………3

前    言

本标准由四川省农业厅提出。

本标准由四川省质量技术监督局批准。

本标准由四川省农村能源办公室负责起草。

本标准主要起草人：尹勇、王永智、尹显智、朱辉、郭亭、周了、郭亮等。

四川省地方标准

农村生活污水净化沼气工程设计规范

  - 范围

DB/T 1184的本部分规定了：

——农村生活污水净化沼气工程的设计要求；

——农村生活污水净化沼气工程的设计方法；

本部分适用于处理农村生活污水的沼气工程设计。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用本文件。

GB 8978       污水综合排放标准

GB 18918      城镇污水处理厂污染物排放标准

GB/T 14848    地下水质量标准

GB 5084       农田灌溉水质标准

GB 7959       粪便无害化卫生标准

GB 50336      建设中水设计规范

GB J14-87      室外排水设计规范

GB 50007      建筑地基基础设计规范

GB 50010      混凝土结构设计规范

GB 50015      建筑给水排水设计规范

GB 50069      给水排水工程构筑物结构设计规范

GB 50026      工程测量规范

GB 50202      建筑地基基础工程施工质量验收规范

GB 50204      混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50203      砌体工程施工质量验收规范

GB 50164      混凝土质量控制标准

GB/T 50344    建筑结构检测技术标准

GB 4752       农村家用水压式沼气池施工操作规程

JGJ/T 79       建筑地基处理技术规范

CJJ/T 54       污水稳定塘设计规范

NY/T 1702     生活污水净化沼气池技术规范

3  术语及定义

3.1

农村生活污水净化沼气工程

以厌氧消化技术为核心，处理农村生活污水，并达到相应标准的系统工程。

3.2

黑水

黑水通常指厕所、有粪便的生活污水。

3.3

灰水

灰水通常指非厕所、无粪便的生活污水。

3.4

填料

主要用于附着微生物的材料。

4  设计要求

4.1  技术指标

4.1.1  沼气压力应≤6kPa。

4.1.2  根据水质排放去向，出口水质应分别达到GB 8978、GB 18918、GB 5084中的相关规定。

4.2  工艺流程

4.2.1  根据污水净化工程所处的位置及水质排放要求，可选择以下四种工艺之一：

a）第一种工艺适用于出水用于农业灌溉的地区，主要污染物排放指标达到GB 5084的规定，工艺流程见图1。

图1  第一种工艺流程图

b）第二种工艺适用于出水排入水体的地区，主要污染物排放指标达到GB 8978的规定，工艺流程见图2。

图2  第二种工艺流程图

c）第三种工艺适用于处理农家乐污水，出水需排入水体的地区，主要污染物排放指标达到GB 8978或GB18918的规定，工艺流程见图3。

图3  第三种工艺流程图

d）第四种工艺流程适用于黑水、灰水分离的地区。灰水中不含人畜粪便，有机物含量少，主要是厨房污水、洗衣洗涤污水等，工艺设计可选择简单生物过滤，通过蓄水池进行净化，处理后主要污染物排放指标达到GB 8978或GB18918的规定，工艺流程见图4。

图4  第四种工艺流程图

5  工艺设计参数

5.1  生活污水量农村人均每天生活污水排放量按实测水量取值，在无实测数据时，可按0.13m³计(其中黑水按0.03m³计，灰水按0.1m³计)；农家乐住宿带就餐人均每天生活污水排放量按0.15m³计(其中黑水按0.03m³计，灰水按0.12m³计)，不住宿只就餐人均每天生活污水排放量按0.05m³计(其中黑水按0.01m³计，灰水按0.04m³计)。

5.2  水力滞留时间

5.2.1  净化沼气池水力滞留时间宜为3～5d。

5.2.2  好氧塘水力滞留时间宜为2～3d。

5.2.3  人工湿地水力滞留时间宜为5～10d，根据水力滞留时间确定净化沼气池的容积、面积及深度，但水深度不宜＞0.9m。

5.2.4  生活污水处理宜采用水力滞留时间低值，农家乐污水处理采用水力滞留时间高值。

5.3  净化沼气池的容积

5.3.1  净化沼气池的有效容积可按式（1）计算：

V有效=Q·T……………………………………………………………………（1）

式中：

V有效——有效容积，单位为m3；

Q——每日污水量，单位为m3/d；

T——水力滞留时间，单位为d。

5.3.2  净化沼气池总容积可按式（1）计算：

V总=k·V有效……………………………………………………………………（2）

式中：

V总——总容积，单位为m3；

k——综合系数，取值范围为1.2～1.5；

V有效——有效容积，单位为m3。

5.4  好氧塘的面积应符合CJJ/T 54的规定。

5.5  人工湿地的面积应按5d升华需氧量表面有机负荷确定，同时应满足水力负荷要求。

6  建筑结构设计

6.1  净化沼气池宜采用地下式或半地下式钢筋混凝土结构。

6.2  净化沼气池池基设计应符合GB 50007的规定。

6.3  净化沼气池应符合GB 50010和GB 50069的规定。

6.4  净化沼气池的密封工程应符合GB 4752的规定。

6.5  人工湿地的结构设计应符合GB 50069的规定。

6.6  好氧塘的结构设计应符合CJJ/T 54的规定。

7  填料

7.1  净化沼气池宜在二级发酵室设置填料，填料宜采用软性材料或弹性材料，填料量宜为有效容积的30%。

# Text boxes

65.040.01

E 24

四川省地方标准

DB

DB 51/ T1180—2011

农村生活污水净化沼气工程设计规范

2011 - 01 - 25发布

2011 - 03- 01实施

四川省质量技术监督局 发布

生活污水

生活污水

格栅

沉砂池

净化沼气池

灌溉

调节池

沼气回收

格栅

沉砂池

净化沼气池

好氧塘

调节池

沼气回收

人工湿地

排放

排放

人工湿地

生活污水

格栅

沉砂池

净化沼气池

好氧塘

调节池

沼气回收

餐饮污水

排放

隔油池

生物滤池

生活污水

格栅

沉砂池

户用沼气池

沼气回收

灰水

黑水

还田