DB51

四川省地方标准

DB51/ Txxx-2016

小型沼气集中供气工程运行管理规范

（初稿）

2016—X—X发布                                2016—X—X实施

四川省质量技术监督局  发布

目     次

前言……………………………………………………………………………………………………………Ⅲ

1 范围…………………………………………………………………………………………………………1

2 规范性引用文件……………………………………………………………………………………………1

3 术语和定义  ………………………………………………………………………………………………1

4 基本要求 ……………………………………………………………………………………………………1

5 预处理设施运行与维护……………………………………………………………………………………1

6厌氧发酵装置运行与维护……………………………………………………………………………………3

7沼液储存池运行与维护………………………………………………………………………………………4

8沼气净化与储存运行与维护…………………………………………………………………………………4

9.增温装置运行管理 …………………………………………………………………………………………4

10沼气控制房管理 ……………………………………………………………………………………………5

前    言

本标准依据GB/T1.1—2009标准规定编制。

本标准由四川省农业厅提出并归口。

本标准起草单位：四川省农村能源办公室。

本标准主要起草人：

本标准首次发布，与DB/TXXX-2015，DB/TXXX-2015配套使用。

小型沼气集中供气工程运行管理规范

1 范围

本标准规定了农村小型沼气集中供气工程运行管理要求。

本标准适用供气户数30户至150户规模的小型沼气集中供气工程。

2 规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于文件。

NY/T 1220.4 沼气工程技术规范第4部分：运行管理.

NY/T 1221  规模化畜禽养殖场沼气工程运行、维护及其安全技术规范。

DB51/T XXX   小型沼气集中供气工程设计规范。

DB51/T XXX   小型沼气集中供气工程施工规范。

3 术语和定义

NY/T 1220.4 确立的术语和定义适用于本部分。

4 基本要求

4.1 小型沼气集中供气工程运行，维护及安全规定应符合本标准规定，还应符合国家现行有关标准的规定。

4.2工程运行管理人员和操作人员应熟悉沼气工程处理工艺和设施、设备的运行要求与技术指标，并持有沼气生产职业资格证书。

4.3应建立工程运行管理制度、岗位责任制度、设备操作规程和设施设备日常保养、定期维护和大修三级维护保养制度。岗位责任和操作规程应在明显位置展示。

4.4 运行管理人员和操作人员应严格执行本岗位操作规程中的各项要求，按规定认真填写运行记录。

4.5 工程运行管理人员和操作人员应进行安全和防护技能培训，并制定火警、易燃及有害气体泄露、自然灾害等突发事故的应急预案。

4.6沼气站内醒目位置应设立禁火标志，严禁烟火。

4.7 沼气站内应装备消防器材和保护性安全器具。

4.8应做好沼气站内所有设施的安全防护，维修设备时应切断电源并挂维修警示牌。

4.9 沼气锅炉检修应由安全劳动部门认可的维修单位负责进行。

5预处理设施运行与维护

5.1 预处理池

5.1.1预处理池液位不应低于潜污泵的最低水位线。

5.1.2操作人员应每天一次巡回检查，清捞浮渣。

5.1.3 清捞出的浮渣应集中堆放在指定地点，及时处理。

5.1.4 清捞浮渣、清扫堰口时，应注意防滑。

5.1.5正常运转后，预处理池应每年放空、清理一次。

5.1.6向发酵罐进料时，应检查进料管道上的阀门启、闭状态是否正常。

5.2格栅

5.2.1格栅拦截的杂物应及时清除，杂物应堆放在指定地点，并采取适当处置措施。

5.2.2 每日进料时应检查一次格栅，及时清理格栅污物。

5.2.3 应定期检修、保养格栅，对于破损的要及时更换。

5.2.4 人工清掏杂物时，应注意防滑。

5.3 搅拌器

5.3.1 观察搅拌器转动方向是否正确，如果转动方向错误，应由专业电工调整电源接线。

5.3.2 观察减速机润滑油是否足够，缺失时应按设备说明书操作指示，及时添加润滑油。

5.3.3 经常检查搅拌器的防雨设施，有破损应及时修补。

5.4潜污泵

5.4.1 应严格执行巡回检查制度，注意观察潜污泵运行是否正常、稳定、管道是否有抖动、是否有杂音和音响，观察出料流量是否正常。

5.4.2观察潜污泵的防水电缆应可靠固定。

5.4.3应根据预处理池的水位状况，控制潜污泵不干转。

5.4.4应定期检查潜污泵的阀门密封填料或油封密封情况，出现泄漏应及时更换密封填料、润滑油、润滑脂。

5.4.5发现潜污泵运行时流量明显减少，应及时停止泵工作，清除泵叶轮堵塞物。

5.4.6备用泵及相关阀门应每周至少运转、开闭一次。

5.4.7当环境温度低于0 ℃时，泵停止运转后，应放掉泵壳内的存水。

5.4.8泵启动或运行时，操作人员不得接触转动部位，运行稳定后，方可离开。

5.4.9 禁止频繁启动潜污泵。

5.4.10发生突然断电或设备事故时，应首先切断电源，将进水口处闸阀全部关闭，未排除故障前不得擅自接通电源。

5.4.11 更换新泵按产品说明书进行安装，按DB/T XXX x.xx 的规定检查安装质量。

5.5 热交换器

5.5.1 采用盘管加热时，入口处温度应控制在50℃-55℃之间，并应每日测试进出口温度。

6 厌氧消化装置运行与维护

6.1启动

6.1.1厌氧消化罐（池）启动调试前，应清除罐体内杂物。

6.1.2 厌氧消化罐温度计、压力表分别进行校正。

6.1.3厌氧消化罐（池）试水试压按设计压力，参照GB/T 4751 10 沼气池整体施工质量和密封性能验收及检验方法进行试水、试压合格。

6.1.4 检查预处理池潜污泵启动正常，对加热装置，搅拌装置进行启动运转，检查沼气净化设备、输送管路是否畅通，检查进出料管道是否畅通。

6.1.5水封加水至设计高度。

6.1.5 进料调试按NY/T1220.4 12.1.2～12.1.10的规定进行。

6.2运行管理

6.2.1设计单位应向运行管理方提供运行操作手册，确定进料的数量、浓度、回流搅拌数量、次数和时间间隔。应禁止含农药、杀菌剂、杀虫剂等有毒物质的原料进入池内。

6.2.2中温厌氧消化池应定期测量热交换器进、出口的水温和水量。

6.2.3 应每天监测和记录厌氧消化罐内料液的pH值、温度、产气量，并根据监测数据，及时调整运行工况。

6.2.4观察USR，CSTR工艺的厌氧消化池出料管是否通畅。

6.2.5应保持厌氧消化池溢流管畅通，保持水封液面高度，环境温度低于0℃时，宜加防冻液保持水封正常工作。

6.3安全操作

6.3.1厌氧消化罐（池）运行过程中，应确保沼气和料液管路畅通。

6.1.2应定期检查厌氧消化罐（池）和沼气管道是否泄漏，发现泄露应立即停气检修。

6.3.2 厌氧消化罐（池）运行压力不得超过设计压力，严禁形成负压。

6.3.3厌氧消化罐（池）放空清理和维修时，应关闭厌氧消化池与贮气柜的联接阀门，停止进料，打开厌氧消化罐（池）顶部检修人孔，排空发酵原料。当液面降至罐体下部检修人孔以下，再打开下部检修人孔。

6.3.4 工作人员进入厌氧消化罐（池）应按NY/T 1220.4 5.3.10和NY/T 1221 3.6～3.8的规定进行操作。

6.3.5厌氧消化罐（池）排渣时，应保证厌氧消化池与贮气柜联通。

6.3.6操作人员在厌氧消化罐与贮气柜上巡回检查时，应注意防滑及高空坠落。

6.4 维护

6.3.1厌氧消化罐(池)体、各种管道及阀门应每年进行一次检查和维护。

6.3.2厌氧消化池的各种加热设施应经常除垢、清通。

6.3.3沼气管道的冷凝水应按设计规定定期排放。

6.3.4厌氧消化罐（池）运行3年～5年，应清理、检修一次。

7 沼液储存池运行与维护

7.1 应保持沼液储存池的适当水位，不溢出池外，不低于沼液出料泵的最低水位。

7.2 适时清理沼液储存池的浮渣及浮游生物和池底的污泥。

7.3 应经常检查储存池池墙、堤岸以及池底，发现渗漏应及时维修。

7.4 应定期检查和维护沼液储存池防护围栏和安全警示标志牌。

8沼气净化与储存运行与维护

8.1净化设备

8.1.1定期排除气水分离器、凝水器和沼气管道的泠凝水，排水时应防止沼气泄漏。

8.1.2定期检查脱硫器的气密性、脱硫器前后的压力，每周对旁通阀门和备用脱硫塔的阀门进行开、闭运转。

8.1.3 定期更换或再生脱硫剂。

8.1.4 净化设备检修时，应依靠旁通管道维持沼气系统正常运行。

8.2 储气柜

8.2.1定时观测沼气储气柜的沼气量和压力，并做好记录。

8.2.2保持储气柜水封池设计水位，适时补充清水，冬季气温低于0 ℃时，应采取防冻措施。

8.2.3定期检查沼气储气柜、沼气管道及闸阀是否漏气。

8.2.4经常检查沼气储气柜升降设施和进出气阀门，及时补充润滑油(脂)。

8.2.5定期检测储气柜水封池存水的pH值，当pH＜6时，应及时换水。

8.2.6储气柜运行3年～5年，应彻底维修一次，适时对钟罩涂刷防护油漆或涂料。

8.2.7沼气贮气柜的安全防护和操作按NY/T1220.4 15.3和NY/T1221 4.3.7和4.3.8的规定执行。

8.2.8维修沼气贮气柜故障，应制定安全技术方案，由专业施工队伍进行施工。

8.2.9储气柜进、出气管阻火器应定期拆卸清洗。

8.2.10储气柜避雷针应在雷雨季节前进行检修、保养。

9 增温装置运行管理

9.1沼气锅炉

9.1.1 沼气锅炉应由具有资质的单位安装调试合格。

9.1.2非操作人员不得进入沼气锅炉房，锅炉应指定具有劳动部门颁发的上岗资格证书的人员操作。

9.1.3操作人员进入锅炉房应穿防静电劳保服，严禁带入火种、手机进入。

9.1.4 保持锅炉房进出畅通，锅炉房内不得放置易燃易爆物和杂物。

9.1.5应制定沼气锅炉意外事故应急处理预案，锅炉房内设置防火降温设施。

9.1.6 操作人员应认真记录锅炉运行参数，交接班人员应核查交接时的运行状态是否正常。

9.1.7锅炉启动前应按照操作规程，检查清扫炉膛，采用肥皂水对锅炉、供气管路和附件连接处进行密封性检查，并检查锅炉水位应符合操作规程要求。

9.1.8锅炉运行中，操作人员应利用听觉和嗅觉判断锅炉房内是否有沼气泄漏，观察压力、水位是否正常，注意炉膛内火焰是否熄火，发现异常，立即报告管理人员，切断沼气供给，人员撤离现场，按沼气锅炉意外事故应急预案处理。

9.2 沼气热水器

9.2.1 安装沼气热水器房内应通风，设置消防灭火器材，房内不得放置易燃易爆物品及杂物。

9.2.2 沼气热水器应指定专人操作管理，非操作人员不得入内。

9.2.3 操作人员应认真记录热水器运行数据，交接班时应核查运行状态是否正常。

9.2.4 沼气热水器运行中注意观察水路、气路是否畅通，热水器燃烧室是否有熄火，室内是否有沼气泄漏现象，发现异常应断气检查。

10 控制房运行管理

10.1 运行与维护

10.1.1 保持控制房和控制仪表清洁，室外仪表应定期检查防水、防晒设施是都完好。

10.1.2操作人员应定时对电器设备、计量设备进行巡查，并做好运行记录。

10.1.3巡查时观察控制信号是否正常，发现信号显示设备出故障应立即报告管理人员，安排技术人员检修。

10.1.4 控制屏维护保养应符合下列规定：

a)应保持控制屏内清洁；

b)接触器、继电器的接触点应定期检查和更换；

c)电缆终端夹钳应定期检查，保持接触紧密无锈蚀；

d)维修后的电缆排列应保持整齐，分类清楚。

10.1.5仪器仪表保养应符合系列规定：

a)表盘清洁，标尺刻度清晰；

b)铭牌、标记、铅封完好。

10.2 安全操作

10.2.1 非操作人员不得进入控制房，控制房内设备由专人操作。

10.2.2设备须在断电状态下检修，发现设备跳闸或保险熔断，应查明原因后方可合闸。

10.2.3 检修时应挂检修牌明示。

10.2.4 操作人员雨天现场巡视检查仪表时应注意防触电。