65.040.01

E 24

四川省地方标准

DB

农村生活污水净化沼气工程设计规范

2011 - 01 - 25发布

2011 - 03- 01实施

四川省质量技术监督局 发布

DB 51/ T1180—2011

- 目    次

前言 ……………………………………………………………………………………………………………II

1 范围……………………………………………………………………………………………………………1

2 规范性引用文件………………………………………………………………………………………………1

3 术语及定义……………………………………………………………………………………………………1

4 设计要求………………………………………………………………………………………………………1

5 工艺设计参数…………………………………………………………………………………………………2

6 建筑结构设计…………………………………………………………………………………………………3

- 前    言

本标准由四川省农业厅提出。

本标准由四川省质量技术监督局批准。

本标准由四川省农村能源办公室负责起草。

本标准主要起草人：尹勇、王永智、尹显智、朱辉、郭亭、周了、郭亮等。

四川省地方标准

农村生活污水净化沼气工程设计规范

  - 范围

DB/T 1184的本部分规定了：

——农村生活污水净化沼气工程的设计要求；

——农村生活污水净化沼气工程的设计方法；

本部分适用于处理农村生活污水的沼气工程设计。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用本文件。

GB 8978       污水综合排放标准

GB 18918      城镇污水处理厂污染物排放标准

GB/T 14848    地下水质量标准

GB 5084       农田灌溉水质标准

GB 7959       粪便无害化卫生标准

GB 50336      建设中水设计规范

GB J14-87      室外排水设计规范

GB 50007      建筑地基基础设计规范

GB 50010      混凝土结构设计规范

GB 50015      建筑给水排水设计规范

GB 50069      给水排水工程构筑物结构设计规范

GB 50026      工程测量规范

GB 50202      建筑地基基础工程施工质量验收规范

GB 50204      混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50203      砌体工程施工质量验收规范

GB 50164      混凝土质量控制标准

GB/T 50344    建筑结构检测技术标准

GB 4752       农村家用水压式沼气池施工操作规程

JGJ/T 79       建筑地基处理技术规范

CJJ/T 54       污水稳定塘设计规范

NY/T 1702     生活污水净化沼气池技术规范

3  术语及定义

3.1

农村生活污水净化沼气工程

以厌氧消化技术为核心，处理农村生活污水，并达到相应标准的系统工程。

3.2

黑水

黑水通常指厕所、有粪便的生活污水。

3.3

灰水

灰水通常指非厕所、无粪便的生活污水。

3.4

填料

主要用于附着微生物的材料。

- 4  设计要求

4.1  技术指标

4.1.1  沼气压力应≤6kPa。

4.1.2  根据水质排放去向，出口水质应分别达到GB 8978、GB 18918、GB 5084中的相关规定。

- 4.2  工艺流程

4.2.1  根据污水净化工程所处的位置及水质排放要求，可选择以下四种工艺之一：

- a）第一种工艺适用于出水用于农业灌溉的地区，主要污染物排放指标达到GB 5084的规定，工艺流程见图1。

图1  第一种工艺流程图

沼气回收

调节池

灌溉

净化沼气池

沉砂池

格栅

生活污水

- b）第二种工艺适用于出水排入水体的地区，主要污染物排放指标达到GB 8978的规定，工艺流程见图2。

图2  第二种工艺流程图

沼气回收

调节池

好氧塘

净化沼气池

沉砂池

格栅

生活污水

人工湿地

排放

- c）第三种工艺适用于处理农家乐污水，出水需排入水体的地区，主要污染物排放指标达到GB 8978或GB18918的规定，工艺流程见图3。

图3  第三种工艺流程图

沉砂池

格栅

生活污水

沼气回收

调节池

好氧塘

净化沼气池

人工湿地

排放

隔油池

餐饮污水

- d）第四种工艺流程适用于黑水、灰水分离的地区。灰水中不含人畜粪便，有机物含量少，主要是厨房污水、洗衣洗涤污水等，工艺设计可选择简单生物过滤，通过蓄水池进行净化，处理后主要污染物排放指标达到GB 8978或GB18918的规定，工艺流程见图4。

图4  第四种工艺流程图

沼气回收

户用沼气池

沉砂池

格栅

生活污水

生物滤池

排放

灰水

黑水

还田

- 5  工艺设计参数

- 5.1  生活污水量农村人均每天生活污水排放量按实测水量取值，在无实测数据时，可按0.13m³计(其中黑水按0.03m³计，灰水按0.1m³计)；农家乐住宿带就餐人均每天生活污水排放量按0.15m³计(其中黑水按0.03m³计，灰水按0.12m³计)，不住宿只就餐人均每天生活污水排放量按0.05m³计(其中黑水按0.01m³计，灰水按0.04m³计)。

- 5.2  水力滞留时间

5.2.1  净化沼气池水力滞留时间宜为3～5d。

5.2.2  好氧塘水力滞留时间宜为2～3d。

5.2.3  人工湿地水力滞留时间宜为5～10d，根据水力滞留时间确定净化沼气池的容积、面积及深度，但水深度不宜＞0.9m。

5.2.4  生活污水处理宜采用水力滞留时间低值，农家乐污水处理采用水力滞留时间高值。

5.3  净化沼气池的容积

5.3.1  净化沼气池的有效容积可按式（1）计算：

V有效=Q·T……………………………………………………………………（1）

式中：

V有效——有效容积，单位为m3；

Q——每日污水量，单位为m3/d；

T——水力滞留时间，单位为d。

5.3.2  净化沼气池总容积可按式（1）计算：

V总=k·V有效……………………………………………………………………（2）

式中：

V总——总容积，单位为m3；

k——综合系数，取值范围为1.2～1.5；

V有效——有效容积，单位为m3。

5.4  好氧塘的面积应符合CJJ/T 54的规定。

5.5  人工湿地的面积应按5d升华需氧量表面有机负荷确定，同时应满足水力负荷要求。

- 6  建筑结构设计

6.1  净化沼气池宜采用地下式或半地下式钢筋混凝土结构。

6.2  净化沼气池池基设计应符合GB 50007的规定。

6.3  净化沼气池应符合GB 50010和GB 50069的规定。

6.4  净化沼气池的密封工程应符合GB 4752的规定。

6.5  人工湿地的结构设计应符合GB 50069的规定。

6.6  好氧塘的结构设计应符合CJJ/T 54的规定。

7  填料

7.1  净化沼气池宜在二级发酵室设置填料，填料宜采用软性材料或弹性材料，填料量宜为有效容积的30%。