ICS XXX

F XXX

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—XXXX

生物天然气工程技术规范

Technical specification for the biomethane plant

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国农业部   发布

目  次

前言	V

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

3.1	2

3.2	2

3.3	2

3.4	2

4　一般规定	3

5　生物天然气工程	3

5.1　选址与总平面布置	3

5.3　原料预处理	6

5.4　厌氧消化	7

5.5　沼气提纯	9

5.6　生物天然气的贮存运输	13

5.7　沼渣沼液的加工与利用	14

5.8　电气与监控系统	16

5.9　安全系统（含消防设施、防爆、避雷、应急、火炬、通风等）	16

5.10　公用工程（含给排水、道路、绿化、围墙等）	17

5.11　管道、泵、阀门及附件	17

6　施工安装与验收	19

6.1　一般规定	19

6.2　原料储存设施施工与安装	19

6.3　原料预处理设施施工与安装	19

6.4　厌氧消化罐施工与安装	20

6.5　提纯设施施工与安装	23

6.6　贮存设施施工与安装	24

6.7　沼渣沼液储存与加工设施施工与安装	24

6.8　电气与监控系统安装	24

6.9　安全系统安装	25

6.10　公用工程施工与安装	25

6.11　管道、泵、阀门及附件施工与安装	25

6.12　工程竣工及验收（含试运行）	26

7　运行与维护	26

7.1　一般规定	26

7.2　原料储存设施运行与维护	27

7.3　原料预处理设施运行与维护	27

7.4　厌氧消化罐运行与维护	28

7.5　提纯设施运行与维护	29

7.6　贮存设施运行与维护	30

7.7　沼渣沼液储存与加工设施运行与维护	32

7.8　电气与监控系统运行与维护	32

7.9　安全系统运行与维护	32

7.10　公用工程运行与维护	33

7.11　管道、泵、阀门及附件运行与维护	33

8　环境保护及卫生防护	33

附录A（资料性附录）　原料性质	36

附录B（资料性附录）　预处理池设计计算	38

附录C（规范性附录）　爆炸危险区域等级和范围划分	43

附录D（规范性附录）　埋地燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距	44

附录E（资料性附录）　气厂日常化验项目及检验周期	45

前  言

本标准按照GB/T 1.1给出的规则起草。

本标准由农业农村部科技教育司提出。

本标准由全国沼气标准化技术委员会(SCA/TC 515)归口。

本标准起草单位：……。

本标准主要起草人员：……。

生物天然气工程技术规范

- 范围

本标准规定了生物天然气工程的设计、建筑安装、验收评估、运行维护及安全技术要求。

本标准适用于日产10000m3以上新建、扩建和改建的生物天然气工程。

生物天然气工程设计、施工安装、质量验收、运行管理维护及环境保护，除应符合本规范外，尚应符合国家现行相关标准的规定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。按引用顺序如:

《建构筑物抗震设计规范》GB50191

《城镇燃气标志标准》CJJ/T153

《天然气》GB17820-2012

《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012

《建筑设计防火规范》GB50016

《城镇燃气设计规范》GB50028

《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ60-2011

《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》GBT-17919-2009

《钢筋混凝土设计规范》GB50010

《升流式厌氧污泥床反应器污水处理工程技术规范》 HJ 2013-2012

《厌氧颗粒污泥膨胀床反应器废水处理工程技术规范》HJ 2023-2012

《建筑地基基础设计规范》GB50007

《建筑物防雷设计规范》GB50057

《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》SH3063

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343

《建筑给水排水设计规范》GB50015

《低压流体输送用焊接钢管》GB／T3091

《输送流体用无缝钢管》GB／T8163

《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63

《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB／T14976

《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ95

《钢制管道及储罐腐蚀控制工程技术规范》SY0007

《给排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》GB50128

《沼气工程技术规范第3部分：施工及验收》NY/T 1220.3

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

《建筑物防雷工程施工及质量验收规范》GB50601

《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268

《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33

《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94

《工业金属管道工程施工规范》GB50235

《粉尘防爆安全规程》GB15577-2007

《粉尘爆炸泄压指南》GB/T15605-2008

《生产过程安全卫生要求总则》 GB/T 12801

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

生物天然气 biomethane

以畜禽粪便、作物秸秆、农产品加工废水废渣等农林有机废弃物，餐厨剩余物，城市有机废弃物及能源作物等为原料，经厌氧消化生产的沼气，再次经过物理、化学或其他方法去除杂质，使得甲烷含量达到90%以上，低位发热量≥31.4MJ/Nm3，组分和性能符合相应国家天然气标准的可燃气体。“沼气”是通用技术用语，本规范中净化提纯前的气体仍沿用“沼气”这一名称。

生物天然气工程  the biomethane plant

生物天然气工程是指利用有机物产生生物天然气的工程。其中包含原料储存模块、原料预处理模块、沼气发酵模块、沼气储存脱硫净化模块、生物天然气压缩加注模块以及沼液沼渣利用模块。以下将生物天然气工程用地界限之内的区域，简称为“气厂”。

沼肥 anaerobic digestate fertilizer

以农业有机物经厌氧消化产生的沼渣沼液为原料，加工成的肥料。主要包括沼渣肥和沼液肥。

沼渣肥 solid fertilizer separated from anaerobic digestate

以农业有机物经厌氧消化后产生的沼渣为原料加工成的肥料。

- 一般规定

  - 生物天然气工程的建设规模应根据原料的来源及性质、用户类别和用气量等因素确定，不同原料的产气性质见附表A，生物天然气工程的产气规模不宜小于10000m³/d。

  - 在位于地震加速度为0.10g以上地区建设气厂时，其建、构筑物的设计必须采取抗震措施，并应符合现行国家标准GB50191的有关规定。

  - 生物天然气工程建设应采取措施减少噪声、气味等污染，对排放物的处理应符合国家现行环境保护标准的要求。

  - 生物天然气工程的施工、运行维护应采取有效措施，以保证人身和公共安全。

  - 应对气厂内管道、设备等设置安全标志，所设安全标志应符合国家现行标准CJJ/T153的有关规定。

  - 提纯后的生物天然气应符合GB17820-2012的规定，提纯压缩后的生物天然气应符合GB 18047-2000的规定，生物天然气的运输与加气应符合GB 50156-2012的有关规定。

- 生物天然气工程

  - 选址与总平面布置

    - 气厂选址规定

生物天然气工程的气厂选址应符合下列规定：

- 应符合城乡建设的总体规划，其设计应符合综合利用、环境保护和国家职业卫生标准的规定。

- 应在附近居民区全年主导风向的下风侧。

- 宜靠近沼发酵原料的产地，原料运输半径不宜超过20km，用于民用的项目应根据用气区域分布特点选择合理的厂址。

- 所选地形应尽量减少土方量的开挖与回填。

- 应选择在岩土坚实、抗渗性能良好的天然地基上，并应避开山洪、滑坡等不良地质地段。

- 具有较好的给排水、供电条件，对外交通方便。

- 远离高压输电线。

- 气厂内露天工艺装置与气厂外建、构筑物的防火间距应符合现行国家标准GB50016的相关规定。

    - 气厂区布置规定

气厂区总平面应分区布置，分为生产区和生产辅助区等，平面布置应紧凑，并应根据气厂内各种设施功能和工艺要求，结合地形、采光、风向等因素进行合理设计，便于施工和运行维护，且应符合下列规定：

              - 生产区应布置原料储存设施、预处理设施、厌氧消化器、净化设施（净化间）、储气设施和锅炉房、增压机房、发电机房、配电室、进出料泵房等。

              - 生产辅助区应布置监控室、化验室、维修间等生产辅助设施和管理及生活设施用房等。

              - 生产区应布置在辅助区主导风向的下风侧。

              - 增压机、发电机等主要噪声源厂房宜低位布置。

              - 生产区、辅助区应分别设置出入口。

    - 厌氧消化器间距规定

厌氧消化器应分组布置，厌氧消化器之间以及厌氧消化器与气厂内其他设施之间的间距应能满足检修和操作的要求，并应符合下列规定：

        - 共用进出料设备的厌氧消化器之间的间距不宜小于2m；厌氧消化器群组或独立厌氧消化器之间的间距不宜小于3m。

        - 厌氧消化器与储气柜之间的间距不宜小于相邻设备较大直径的一半。

        - 厌氧消化器组与净化、预处理等露天工艺设施的间距按工艺要求确定。

        - 厌氧消化器组与气厂内其他设施之间的防火间距应不小于表1的规定。

- 厌氧消化器组与气厂内其他设施的防火间距（m）

| 设施内容 |  | 防火间距 |
| --- | --- | --- |
| 净化间、增压机房、泵房 |  | 10 |
| 锅炉房 |  | 15 |
| 发电机房、监控室、配电间、化验室、维修间等辅助生产用房 |  | 12 |
| 粉碎间 |  | 20 |
| 管理及生活设施用房 |  | 18 |
| 气厂内道路（路边） | 主要道路 | 10 |
|  | 次要道路 | 5 |
| - 防火间距按相邻建（构）筑物的外墙凸出部分、厌氧消化器外壁、储气柜外壁的最近距离计算。 - D为相邻较大消化器的直径；矩形消化器的D为长边与短边之和的一半。 - 储气柜总容积按其几何容积(m3)和设计压力(绝对压力)的乘积计算。 - 含有膜顶的一体化厌氧发酵器，当储气量不大于消化器总容积的40%时，应当将带有膜顶一体厌氧发酵罐视作厌氧消化器来计算安全距离，而不应按照储气柜来计算。 |  |  |

    - 储气柜与主要设施防火间距规定

储气柜与气厂内主要设施之间的防火间距应不小于表2的规定。

- 储气柜与气厂内主要设施的防火间距（m）

| 设施内容 | 防火间距 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 储气柜总容积（m3）V≤1000 | 储气柜总容积（m3） V＞1000 |
| 净化间、增压机房、泵房 | 10 | 12 |
| 锅炉房 | 15 | 20 |
| 发电机房、监控室、配电间、化验室、维修间等辅助生产用房 | 12 | 15 |
| 粉碎间 | 20 | 25 |
| 管理及生活设施用房 | 18 | 20 |
| 气厂内道路（路边） | 主要道路 | 10 |
|  | 次要道路 | 5 |

    - 火炬或放散装置防火间距规定

气厂区内应设置应急和检修用的集中放散装置。集中放散用的火炬或放散管应设置于气厂内全年主导风向的下风侧，火炬或放散口与气厂外建、构筑物之间的防火间距应符合现行国家标准GB50028的规定；火炬或放散口与气厂内主要设施之间的防火间距不应小于表3的规定。

- 集中放散火炬或放散口与气厂内主要设施的防火间距（m）

| 设施内容 |  | 防火间距 |
| --- | --- | --- |
| 厌氧消化器组 |  | 20 |
| 储气柜m3 | V≤1000 | 20 |
|  | V＞1000 | 25 |
| 净化间、增压机房、泵房 |  | 20 |
| 锅炉房 |  | 25 |
| 发电机房、监控室、配电间、化验室、维修间等辅助生产用房 |  | 25 |
| 粉碎间 |  | 30 |
| 管理及生活设施用房 |  | 25 |
| 秸秆堆料场 |  | 30 |
| 气厂内道路（路边） |  | 2 |
| - 封闭式火炬与气厂内主要设施的防火间距按表5.1.5之规定减少50%。 |  |  |

    - 堆料场与主要设施防火间距规定

秸秆堆料场与气厂内主要设施之间的防火间距不应小于表4的规定。

- 秸秆堆料场与气厂内主要设施的防火间距（m）

| 设施内容 |  | 防火间距 |
| --- | --- | --- |
| 厌氧消化器组 |  | 20 |
| 储气柜m3 | V≤1000 | 20 |
|  | V＞1000 | 25 |
| 净化间、增压机房、泵房、锅炉房，辅助生产用房，管理及生活设施用房等气厂内建、构筑物 |  | 15 |
| 气厂内道路（路边） | 主要道路 | 10 |
|  | 次要道路 | 5 |

    - 气厂区的垂直设计应充分利用原有地形高差，做到工艺能耗低、土方平衡和排水畅通。

    - 气厂内应设消防通道，占地面积不小于3000m2的生物体天然气工程生产区宜设环形通道，并应有明显的车辆行驶方向标志，消防车道的设计应符合现行国家标准GB50016的有关规定。

    - 气厂周围应设置实体围墙，其高度不宜小于2m，与气厂内生产区建构筑物的间距不宜小于5m。

    - 气厂内的绿化面积宜占总面积的20%～30%。

  - 原料储存

    - 秸秆贮存设施的容积应根据原料特性、收获次数、消耗量等因素确定，通常以秸秆收获周期内需要消耗的原料量设计和贮存，以保证原料的供应量。

    - 秸秆生物体天然气工程气厂内或附近应设置短期堆放秸秆的场所，秸秆贮存量应与秸秆生物体天然气工程的秸秆消耗能力相匹配，并能满足工程连续运行的原料需求。

    - 秸秆长期堆放场所应选择荒地或田间等空地，远离电线、变电站等设施，并应有防霉变，防雨、雪渗漏和防火措施；秸秆堆放场地面宜采用防潮混凝土地面，场地标高应高于周边地面，且有排水设施。

    - 以干秸秆为原料时，自然堆放秸秆水分含量应小于18%。干秸秆原料堆场应分区，堆垛的布局、堆高和防火间距应符合的GB50016规定。

    - 青贮、黄贮池（窑）宜采用耐腐蚀砖混结构或预制混凝土结构；青贮秸秆水分含量控制在65% ～ 75%，密度大于500 kg/ m³。

    - 以畜禽粪便为原料时，应做到及时收集、及时入池使用；以固定量排放的有机废水为原料时，直接进入调节池待用。

    - 在使用畜禽粪便、有机污水等有恶臭的原料时，应尽可能减少各部分敞口，并在臭气放散处设置生物或物理除臭装置。 除臭装置的设计应符合CJJ60-2011的规定。

  - 原料预处理

    - 厌氧发酵原料应进行预处理，不同工艺流程应根据不同原料特点确定设置相应的预处理设施。

    - 农业有机废弃物、工业高浓度有机废水的预处理应符合下列规定：

- 含漂浮杂物和粗纤维较多的原料，应设置格栅，栅条间隙应根据原料种类、流量、杂物大小以及水泵要求确定；

- 含砂较多的原料，应设置沉砂池或除砂装置，除砂池最小有效容积应根据原料流量、流速、粘度、密度及停留时间计算确定；

    - 水质、水量和温度波动较大的原料，应设置调节池，其最小有效容积应能满足原料一个波动周期所排放的全部原料量。

    - 秸秆的预处理应符合下列规定：

- 干秸秆的粉碎应在粉碎间进行，经粉碎后的粒径宜小于10mm；粉碎间应配备除尘设施，并应符合GBT-17919-2009的规定。

- 青贮、黄贮秸秆应进行预粉碎，粉碎后的粒径宜10mm-20mm。

- 秸秆原料进入厌氧消化器前应在水解酸化池中进行水解和酸化，水解酸化时间在24h-48h之间为宜。水解酸化池的最小有效容积应根据进料量、进料次数以及酸化时间确定。

    - 污泥原料和工业有机废渣的预处理应符合下列规定：

- 对于工业有机废渣或干泥饼，在进入厌氧消化器前应设置调配池；其最小有效容积应根据原料的收集周期或厌氧消化器的进料周期确定；

- 对湿污泥宜设置污泥浓缩池，其含水率宜为95%～98%。

- 各种原料经预处理后，进料量、固体浓度等指标应调制均匀，且不得含有直径或长度大于30mm的较大的固体悬浮物。

    - 预处理构筑物宜采用抗渗钢筋混凝土结构，其设计应符合GB50010的规定。水解酸化池应设置机械搅拌装置，搅拌功率宜为5-8w/m³；干秸秆的水解酸化，宜设置微好养条件。

    - 格栅、沉砂池及调节池的设计应符合附录B的要求。

  - 厌氧消化

    - 厌氧消化工艺和厌氧消化器应根据原料特性、进料浓度、反应器适应性、消化残余物处理处置等因素，经技术经济比较后确定，并应符合下列规定：

- 采用固体含量较高的废弃物为原料时，宜选用完全混合式厌氧反应器（CSTR）两相式厌氧反应器或推流式反应器，反应器应能适应多种生产原料或混合原料的厌氧消化。

- 采用溶解性有机废水为原料时，宜选用升流式厌氧污泥床反应器（UASB）、内循环厌氧反应器（IC）或颗粒污泥膨胀床反应器（EGSB）。

    - 完全混合式厌氧反应器（CSTR）进料总固体（TS）浓度宜为6-12%，并应符合下列规定：

- 宜采用立式圆柱形，有效高度6m-20m，总高度与直径之比宜为0.4-1.0，顶盖宜采用削球形球壳或圆锥壳，底部宜采用倒圆锥壳或削球形球壳或圆平板；

- 宜设置为底部进料、上部出料；

- 宜采用机械搅拌、气力搅拌、水力搅拌或几种搅拌方式的组合，混合搅拌功率宜为6-15w/m³池容，最小功率不宜低于11kW。

- 当采用机械搅拌时，必须预先根据物料的性质以及发酵罐参数做流场模拟；机械搅拌器宜设置在厌氧消化器顶部或侧面，搅拌器的半径应根据罐体尺寸、料液性质等确定，扰动半径宜为3m～6m。

- 对于直径较大，高度较低的厌氧消化罐，宜设置多个侧搅拌器，且应环形均匀布置；

- 当采用气力搅拌时，在厌氧消化罐内应设置配气环管，且配气环管应均匀布置。

    - 升流式厌氧污泥床反应器（UASB）、内循环厌氧反应器（IC）及颗粒污泥膨胀床反应器（EGSB）进料悬浮固体（SS）浓度宜小于1500mg/L，其设计应符合HJ2013-2012、HJ202-2012的规定。

    - 厌氧消化罐的有效容积宜根据容积产气率确定，可按下式计算：

V=qrp	(1)

式中：

V—厌氧消化罐有效容积（m3）；

q—设计沼气产量（m3/d）；

rp—容积产气率 (m3/m3·d)

容积产气率应通过实验或参照类似工程确定，无法通过实验或类似工程获得容积产气率数据参数时，完全混合式厌氧反应器的容积产气率可参考表5的数据。

- 35℃条件下完全混合式厌氧反应器消化不同原料的容积产气率

| 发酵原料 | 猪场 粪污 | 鸡场 粪污 | 牛场 粪污 | 玉米 秸秆 | 小麦 秸秆 | 水稻 秸秆 | 酒精 废醪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容积产气率m3/(m3·d) | 1.10 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 2.00 |

    - 厌氧消化温度应根据当地温热条件、原料温度、加热能量来源等因素经过技术经济比较后确定，应符合下列规定：

- 当原料温度高于50℃时，宜选用高温厌氧消化工艺，消化温度宜为55℃±2℃，不宜超过58℃。

- 常温原料宜采用近中温或中温厌氧消化，消化温度宜为25℃-38℃。

- 运行稳定后日发酵温度波动范围宜为±2℃。

    - 厌氧消化罐应设置加热保温装置，宜采用厌氧消化罐外保温和底部保温。保温材料宜采用聚氨酯泡沫、高强度抗压性聚苯板、橡塑海绵等。保温层厚度应根据设计发酵温度、原料温度、最冷月平均气温、发酵装置材料的导热系数计算。总需热量应考虑冬季最不利工况，并可按下式计算：

Q=Q1+Q2+Q3	(2)

式中：

Q——总需热量(kJ/h)；

Q1——加热料液到设计温度需要的热量(kJ/h)；

Q2——厌氧消化罐罐体散热量(kJ/h)；

Q3——管道散热量(kJ/h)。

换热装置的总换热面积应根据热平衡计算，并应留有10%～20%的余量。

    - 厌氧消化罐的数量以大于或等于2个为宜，可根据需要按串联或并联设计，当采用两级串联工艺时，一级厌氧消化罐应能和二级厌氧消化罐切换，且均可独立使用。

    - 厌氧消化罐的设计压力应根据工作液面高度和气相部分工作压力确定，且不应小于工作液面高度对应的水压，其气相部分的输出工作压力应按下列公式计算：

P≥Pcq+△Py+△Pj+△Pjh	(3)

(4)

(5)

式中：

P——厌氧消化罐气相部分工作压力（Pa）；

Pcq——气柜额定工作压力（Pa）；

△Py——管路沿程阻力（Pa）；

△Pj——管路局部阻力（Pa）；

△Pjh——净化装置阻力（Pa）；

λ——摩擦系数；

ζ——局部阻力系数；

ρ——沼气密度（kg/m3）；

υ——管道内沼气流速（m/s）；

d——沼气管道内径（m）。

    - 厌氧消化罐应设置进料管、出料管、排泥管、安全放散、集气管、检修人孔和观察窗等附属设施及附件，并应符合下列规定：

- 检修人孔孔径不应大于1200mm，不应小于600mm；人孔中心距地坪的距离不应大于1m，与地坪的距离不宜小于500mm；

- 进料管距消化罐罐底不宜小于500mm，管径应经计算确定，且不宜小于100mm；

- 溢流管可采用倒U型管或溢流堰方式，应设有水封和通气孔， 溢流管与出料管相连接，出料管管径应经计算确定，且不宜小于150mm，出口不得放在室内；

- 厌氧消化罐集气管距液面不宜小于1000mm，管径应经计算确定，且不宜小于100mm；

- 厌氧消化罐排泥管宜设置在消化罐的最低处，排泥管的管径不宜小于150mm，排泥管阀门后应设置清扫口；

- 厌氧消化罐进料管和排泥管应选用双刀闸阀门；

- 厌氧消化罐罐体应预留各附属管道及附件的接口。

    - 厌氧消化罐宜采用钢制或钢筋混凝土结构，钢制厌氧消化罐可采用焊接、钢板拼装和螺旋双折边咬口结构。钢制厌氧消化罐的罐壁板的材质宜为Q235或Q345。

    - 钢制厌氧消化罐应安装在钢筋混凝土基础上，基础外圆直径应大于设备主体直径500mm以上，基础设计应符合现行国家标准GB 50007的有关规定。

    - 钢筋混凝土厌氧消化罐的气室部分应采取有效的防腐措施，钢制厌氧消化罐内外壁均应采取防腐措施。

    - 厌氧消化罐上部应设置正负压保护装置和低压报警装置。

  - 沼气提纯

    - 厌氧消化器产生的沼气首先应去除其中微量的有害组分，减少管道的腐蚀或堵塞，保证用户安全，减少环境污染，如进行除尘、脱硫处理；此外，为了提高生物天然气的热值，增加其适用性，还需对其进行脱水、脱碳、脱氧处理。净化提纯工艺的选择根据生物体天然气的不同用途、处理量、沼气质量指标，并结合当地环境温度等因素，经技术经济比较后确定。

    - 沼气除尘

沼气除尘宜采用过滤除尘的方法。

    - 沼气脱硫

脱除沼气中硫化氢宜选用干法脱硫、湿法脱硫或生物脱硫。沼气脱硫方案设计应依据其中硫化氢含量和要求去除的程度，做技术经济分析后确定。当一级脱硫不能满足要求时，应采用两级脱硫，第二级宜采用干法脱硫。

    - 脱硫工艺设计要求

- 生物脱硫应设置在脱水装置前端；

- 干法脱硫应设置在脱水装置后端；

- 脱硫装置前后应设置阀门；

- 脱硫装置应设置备用设备；

- 脱硫装置前后的工艺管道上应设置硫化氢含量检测取样口，也可设置硫化氢含量在线检测分析仪；

- 废脱硫剂、硫泥的处置应符合环保要求。

    - 干法脱硫工艺设计要求

- 干法脱硫装置宜设置两套，一备一用。

- 干法脱硫装置的罐体床层应根据脱硫量设计为单床层、双床层或多床层。

- 沼气干法脱硫装置宜在地上架空布置，在寒冷和严寒地区脱硫装置应设在室内，在南方地区可设置在室外。

- 脱硫剂不宜采用氧化铁；当采用氧化铁时，卸料时应采取安全措施。

- 沼气首次通过脱硫剂每米床层时的压力降应小于100Pa。

- 脱硫剂的反应温度应控制在生产厂家提供的最佳温度范围。一般情况当沼气温度低于10℃时，应有保温防冻和增温措施。当沼气温度大于35℃时，应对沼气进行降温。

- 氧化铁脱硫剂的更换时间应根据脱硫剂的活性和装填量、沼气中硫化氢量和沼气处理量来确定。

- 沼气通过粉状脱硫剂的线速度宜控制在7mm/s-11mm/s，沼气通过颗粒状脱硫剂的线速度宜控制在20mm/s-25mm/s。

- 氧化铁脱硫剂装填高度按下列原则确定：

  - 颗粒状脱硫剂装填高度以1m-1.4m为宜，当脱硫剂装置床层高度过高时，应采用分层装填，分层装填每层脱硫剂厚度以1m为宜；

  - 粉状脱硫剂宜采用分层装填，每层脱硫剂高度以300mm-500mm为宜。

- 干法脱硫装置进出气管可采用上进下出或下进上出方式，脱硫装置底部应设置排污阀门。

- 大型沼气干法脱硫装置应设置机械设备装卸脱硫剂。

- 干法脱硫装置应设有沼气安全泄压设备、排污阀和放散管。

- 脱硫剂宜在空气中再生，再生温度宜控制在70℃以下，利用碱液或氨水将PH值调整为8-9。

- 脱硫塔的操作温度应为25℃-35℃，寒冷地区的脱硫设施应有保温或采暖措施。

- 每台脱硫装置应设有独立的放散管。

- 脱硫剂在塔内再生时应设置进空气管，在线再生时，应配备在线氧监控系统。

    - 湿法脱硫工艺设计要求

沼气湿法脱硫宜采用氧化再生法，并采用硫容量大，副发反应小，再生性能好，无毒和原料来源比较方便的脱硫液。

- 湿法脱硫系统宜设置脱硫塔、再生槽、贫液槽、富液槽、循环泵、再生泵（鼓风机）、加药泵、硫泡沫泵、板框压滤机等。

- 脱硫塔应设置填料装卸口、人孔、平台爬梯等，易于清理、维护、检修。

- 槽体应设置温度传感器、液位传感器，能实时检测循环液温度、液位等指标。

- 再生槽应设置曝气系统使脱硫循环液的得到再生。

- 再生槽应设置液位调节系统，便于控制硫泡沫的溢流。

- 湿法脱硫系统所需催化剂需活化。

- 需配备加药系统，保证持续均匀的加药过程。

- 需配备硫磺分离系统，保证脱硫系统内的单质硫得以及时和充分的分离。

    - 生物脱硫工艺设计要求

- 生物脱硫系统宜设置生物脱硫塔、循环水箱、循环泵、空气鼓风机、排渣泵和加药泵等。

- 脱硫塔应易于清理、维护、检修并应设置观察窗及人孔。

- 循环水向内应设置温度传感器及加热装置。

- 生物脱硫后沼气管路宜设置氧含量在线监测系统，并应与空气鼓风机联动，沼气中余氧含量应小于2—5%。

- 生物脱硫所需的营养液应满足脱硫菌群生存的要求。

- 生物脱硫装置的脱硫效果应满足工艺要求。

    - 沼气脱水

沼气脱水宜采用重力法（气水分离器），也可用冷干法脱水、溶剂吸收法或固体吸附法等。

    - 脱水工艺设计要求

- 冷干法或固体吸附法脱水装置前宜设置气水分离器或凝水器。

- 脱水前沼气管道的最低处宜设置凝水器，且定期或自动排放管道中的冷凝水，凝水器直径宜为进气管的3-5倍，高度宜为直径的1.5-2.0倍。

- 脱水装置的沼气出口管道上应设置水露点检测口。

    - 气水分离器设计要求

- 进入分离器的沼气量平均日产气量计算。

- 分离器内的沼气供应压力应大于2000Pa。

- 分离器的压力损失应小于100Pa。

- 分离空塔流速0.21m/s-0.23m/s。

- 沼气进口管应设置在筒体的切线方向，分离器下部应设有积液包和排污管。

- 气水分离的入口管内流速宜为15m/s，出口管内流速宜为10m/s。

- 气水分离器内宜装入填料，填料可选用不锈钢丝网、紫铜丝网、聚乙烯网、聚四氟丝网或陶瓷拉西环。

    - 沼气脱碳

脱除二氧化碳的方法有变压吸附法、高压水洗法、胺法和膜分离法等。

沼气脱碳工艺参数参照表6的要求确定。当不满足需要时，可通过试验确定。

- 沼气脱碳工艺参数对比表

| 技术名称 | 变压吸附法 | 高压水洗法 | 胺法 | 膜分离法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作方式 | 物理 | 物理 | 物理化学 | 物理 |
| 工作压力 | 6-8 bar | 8-12 bar | 0-1/6~8 bar | 8~20 bar |
| 工作介质 | 吸附剂 | 水 | 胺液 | 膜 |
| 工作热能 | 不需要 | 不需要 | 大量需要（160℃） | 需要（28-35℃） |
| 自身耗电量（kWh/Nm3） | 0.24-0.29 | 0.22-0.4 | 0.06-0.14 | 0.15~0.28 |
| 自身耗热量（kWh/m3） | - | 0.1 | 0.3-0.7 | - |
| 设备自身耗能 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 提纯甲烷含量 | >96% | >97% | 93~99% | >97% |
| 甲烷损失率 | 3-8% | 0.05-6% | <1% | 0.5~5% |
| 纯化工作用化学剂 | 不需要 | 不需要 | 需要 | 不需要 |
| 纯化工作用水 | 不需要 | 大量需要 | 少量需要 | 不需要 |
| 纯化前除水干燥 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 需要 |
| 纯化前彻底除硫（H2S） | 需要 | 不需要 | 不需要 | 需要 |
| 纯化前气体最大残余硫份 | ＜15mg/Nm3 | 500ppmv | 500ppmv | ＜15mg/Nm3 |
| 纯化后除水干燥 | 需要 | 需要 | 需要 | 不需要 |
| 技术设备系统 | 复杂 | 相对简单 | 相对简单 | 较简单 |
| 设备结构特点 | 可做成撬装式 | 可做成撬装式 | 可做成撬装式 | 集装箱式，易于运输、安装和调试 |
| 设备一次性投资 | 较高 | 相对较低 | 中等 | 中等 |
| 系统运行费用 | 中等 | 较高 | 相对较低 | 较低 |
| 系统可靠性 | 较高 | 高 | 高 | 较高 |
| 设备维修成本 | 较高 | 相对较低 | 相对较低 | 相对较低 |
| 实际工程经验 | 一般 | 一般 | 较多 | 显著增多 |

    - 沼气脱氧

沼气脱氧宜采用催化脱氧、化学吸收脱氧以及碳燃烧脱氧等。

    - 沼气提纯

  - 沼气提纯过程中，甲烷的损失率应小于或等于5%。

  - 经过提纯处理得到的生物天然气，应满足我国现行标准对天然气产品的质量要求。

  - 沼气提纯过程应符合保护环境的要求。

  - 生物天然气的贮存运输

    - 沼气贮存系统包括储气柜、流量计等。一般采用低压膜式气柜，气柜的选择应根据用户性质、供气规模、用气时间、供气距离等具体因素，做经济分析后确定。

    - 储气容积设计要求

- 沼气用于民用时，储气柜容积按日产量的50%-60%设计。

- 用于烧锅炉和发电等工业用气时，应根据供求平衡取点确定气柜容积，比如，发电机组连续运行，储气容积按日用气量的10%-30%确定，间断运行时，储气容积应大于间断发电时间的用气总量。

- 用于提纯压缩时，容积宜按日用气量的10%-30%确定。

- 确定气柜单体容积时，应考虑气柜检修期间供气系统的调度平衡，对于不间断供气的用户，气柜数量不少于2个。

    - 气柜应设超压自动放散装置和低压报警装置。

    - 气柜贮气压力，根据GB 50028-2006和气柜形式确定。

    - 气柜宜布置在气源附近。

    - 气柜必须设有防止过量充气和抽气的安全装置，放空管应设阻火器，阻火器设在管口处，放空管应有防雨雪侵入和杂物阻塞的措施，气柜出气口处也应设阻火器。

    - 气柜最小防火安全距离设计要求

- 干式贮气柜之间的防火距离应大于较大贮气柜直径的2/3，湿式贮气柜之间的防火距离应大于较大贮气柜直径的1/2。

    - 膜式气柜的工艺要求

- 膜式气柜应由气柜本体、气柜稳压系统、泄漏检测系统、气量检测系统、超压放散装置等组成。

- 外模宜选用防静电、有良好反光效果、抗紫外线、耐老化、耐高温的高强度阻燃材料。

- 内膜、底膜应选用防沼气渗透、耐磨、耐褶皱、耐硫化氢腐蚀的高强度阻燃材料。

- 气柜稳压系统应包括吹膜防爆风机、柔性风管、蝶阀、调压装置和风道口，吹膜防爆风机应设备用设备。

- 泄漏检测系统中甲烷浓度传感器宜安装在外模内侧顶部，并应将报警信号远传至控制室。

- 气量检测系统应能即时显示气柜中的沼气储量。

- 外膜应设置观察窗，观察窗的位置应便于观察内膜的情况。

- 独立式膜式气柜应设基础，基础应密实、平整，坡度不应小于0.02，且坡向排水管。

- 气柜形状宜采用3/4球冠或半球形，一体化膜式气柜形状宜为1/4球冠或半球形。

- 独立式膜式气柜的进出气管路应安装凝水器，管道应坡向凝水器，坡度不应小于0.003。

- 储气量与最大储气压力的关系应符合下列规定：

- 膜式储气柜最大储气量与最大承压关系表

| 独立式膜式气柜（3/4球冠） |  | 一体化膜式气柜（1/4球冠） |  | 独立式膜式气柜、一体化膜式气柜（半球形） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大储气量（m3） | 最大储气压力（kPa） | 最大储气量（m3） | 最大储气压力（kPa） | 最大储气量（m3） | 最大储气压力（kPa） |
| 50 | 5 | 100 | 3 | 200 | 4 |
| 100 |  | 200 | 2.2 | 400 | 2.8 |
| 200 |  | 400 | 1.6 | 800 | 2.8 |
| 400 | 4.6 | 800 | 1.5 | 1600 | 2 |
| 800 | 3.5 | 1600 | 1.1 | 3200 | 1.6 |
| 1600 | 2.7 | 3200 | 0.8 | 6400 | 1.4 |
| 3200 | 2.1 | 6100 | 0.3 | - | - |
| 5300 | 1.7 | - | - | - | - |

    - 生物天然气的储存和运输

- 高压储气罐可采用圆筒形或球形。

- 高压储气罐的有效储气量按下式计算：

VB=[VC*(P-P’)*TB]/(PB*T)，	(6)

式中：

VB--有效储气量，单位为立方米（m3）；

VC--高压储气罐的几何容积，单位为立方米（m3）；

P，P’--最高、最低绝对使用压力，单位为兆帕（MPa）；

PB--标准状态下压力，单位为兆帕（MPa）；

TB--标准状态温度，单位为开尔文（K）；

T--使用温度，单位为开尔文（K）。

- 生物天然气的运输采用CNG壳装车进行中长距离运输。

  - 沼渣沼液的加工与利用

    - 本节适用于生物天然气工程的沼渣沼液的加工利用工艺设计。

    - 针对生物天然气工程运行过程产生并排出的大量厌氧消化液，首选应考虑消化液的减量化。应根据不同的来料状态、工艺路径，选择不同的回流比，回流一部分沼液用来稀释物料和原料的增温。

    - 厌氧消化罐的出料排除后，应当进行固液分离处理。固液分离的工艺选择应根据不同的发酵原料、工艺路径、不同利用方式的质量指标，并结合整体的工艺流程和环境因素，选用经济合理的分离方式。

    - 固液分离设备

- 固液分离设备的选择应根据分离的原料性质、要求分离的程度和综合利用的要求等因素确定。

- 固液分离设备的处理能力应与被处理的原料量相匹配。

- 对固形物去除率要求达80%以上的，且沼渣的含水率小于80%的固液分离，宜选用箱式压滤机，对于粘度系数较高的沼液进行分离，宜采用高速离心式分离机。

- 对固形物去除率小于70%的固液分离，宜采用立式离心机或固液分离筛或螺旋回转滚筒式固液分离机。

    - 沼液的储存

- 沼液作为液体肥料在使用前应储存15d以上时间。沼液的贮存池或储存罐应能满足所施农作物均衡施肥要求，同时考虑到非用肥或非灌溉季节，池容应满足90-120天的沼液存储容积。

- 沼液储存方式应根据利用方式、环境因素及工程造价等因素综合考虑。

- 用沼液池储存时，储存容积应根据沼液的数量、储存时间、利用方式、利用周期、当地降雨量与蒸发量确定。储存池的容积应不小于最大利用间隔期内沼液的排出量。

- 沼液池的设计宜考虑自流进入与排出，以节约能耗、方便利用。

- 沼液储存池应设置浮渣及污泥排出设施。

- 用暂存罐储存时，暂存容积应根据回流沼液量及暂存时间来综合考虑，尽可能缩短暂存时间来减少暂存时带来的热量损失。

- 用于回流利用沼液而设置的沼液暂存罐应设置排气、搅拌及保温措施。

    - 沼液的利用

- 沼液的利用应针对不同的作物、不同的生长期进行试验，并且经过安全性评价和认可后方能使用。

- 沼液可用作浸种、根际追肥或叶面喷施肥。

- 浓度较高的沼液需要适当稀释使用。

    - 沼渣的加工与处理

- 沼渣应先进行干燥处理，再包装成袋待售，或进一步深加工：干燥-筛分-调配-造粒-包装。

- 沼渣干燥方式一般有晾晒、热风烘干、机械翻堆等，其中热风烘干和机械翻堆是适应于规模化生产的主要方式。干燥方式的选择应根据工艺需求、项目所在地的能源成本、建筑成本等因素合理化选择。

- 采用机械式翻堆干燥沼渣时，干燥厂房应焦虑沼渣的翻堆空间以及干燥沼渣的暂存空间。

- 沼渣的堆肥车间宜采用阳光温室结构，以充分利用日光能量对沼渣进行二次发酵。日光温室需设施必要的防晒、通风及保温措施，强制通风次数不小于3次/h。

  - 电气与监控系统

    - 应设置应急供电系统，应急供电系统应能保证气膜、PLC系统、泄露报警系统、消防系统以及应急照明配电系统的供电。

    - 应结合工程规模、运行管理的要求、工程投资情况、所选用的设备及仪器的先进程度、维护和管理水平、因地制宜选择监控指标和自动化程度。

    - 方便现场操作的电器设备（泵、风机、增压机、搅拌器等）应设置两路电控系统，除在中控室进行自动化控制外，还应在现场设置手动控制系统。

    - 生物体天然气工程应安装能够进行成本核算的水、电、气和药品的计量仪器、仪表。采用自动控制时，应同时设置手动控制。

    - 全厂应设置视频监控系统，厂区安全监控点位不少于12个，辅助生产监控点位不少于9个，其中物料预处理部分不少于3个，进料出料系统监控点位不少于4个，脱硫净化系统不少于2个。

    - 全场应设置集中监测系统，对下列参数进行在线监测，集中监测系统的中央控制室的仪表电源还应配备在线式不间断供电电源设备（UPS）。

- 预处理构筑物内物料的液位；

- 厌氧消化器内物料的温度、pH值及沼气压力；

- 热交换器进出口水温；

- 脱硫装置进出口沼气的硫化氢浓度；

- 脱水装置进出口沼气的水含量；

- 储气柜进口甲烷浓度、氧含量、流量及储气柜中沼气的储量、压力；

- 增压机后沼气的压力、温度；

- 风机、增压机、水泵、锅炉等设备的启停状态。

  - 安全系统（含消防设施、防爆、避雷、应急、火炬、通风等）

    - 使用干秸秆作为生物天然气工程原料时，厂区内建（构）筑物间距应符合GB 50016 的规定。

    - 厂区内供水管网的水量和压力不能满足消防要求时，须设置消防水池，消防水池设计应符合GB 50016的规定。

    - 干秸秆堆放场、粉碎间、发电机房、锅炉房、沼气净化间、进料阅、贮气柜等爆炸危险环境应设置消防器材，消防要求应符合GB 50016 的规定。

    - 进料间、净化间、锅炉房、增压机间等应设置甲烷浓度报警器，当检测到空气中甲烷浓度达到爆炸下限的20%(体积比)时，事故排风机应能自动开启，并将报警信号送至控制室。甲烷浓度报警器及其报警装置的选用和安装，应符合国家现行标准SH3063的相关规定。

    - 有爆炸危险房间或区域内的电气防爆设计，应符合现行国家标准GB50058的规定，爆炸危险区等级和范围的划分宜符合附录C规定。

    - 气厂内具有爆炸危险的净化间、增压机房等建构筑物的防火、防爆设计应符合下列规定：

- 建筑物耐火等级不应低于二级；

- 门窗应向外开；

- 宜采用轻质屋面板和易于泄压的门、窗等；

- 照明灯应为防爆灯，照明灯的电源开关应设置在室外。

- 地面面层应采用撞击时不会产生火花的材料，其技术要求应符合现行国家标准GB50209的规定。

    - 生物天然气工程厌氧消化器、预处理、料液储存池等建、构筑物应设置必要的防护栏杆及盖板，并采取适当的防滑措施。料液储存池等构筑物还应配备救生圈等防护用品。

    - 封闭燃烧式放散火炬应符合下列规定：

- 火炬前沼气管道应设置阻火器；

- 火炬应具有自动点火、火焰检测及报警装置；

- 火炬塔的外壁面温度应小于50℃；

- 火炬燃烧后排放物质应符合国家有关大气排放标准。

    - 气厂内设备及构筑物的防雷、接地应符合下列规定：

- 沼气放散口处建构筑物应按第一类防雷建筑设防，厌氧消化器、储气柜和发电机房按第二类防雷建筑设防；

- 气厂内应设防雷接闪器，使气厂的建构筑物、厌氧消化器、储气装置、沼气放散管等突出屋面的物体均处于被保护范围内，防雷设计应符合现行国家标准GB50057的规定；

- 控制室等电子信息系统的防雷设计应符合现行国家标准GB50343的规定；

- 气厂内按用途分为电气设备工作（系统）接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地，不同用途接地共用一个总的接地装置时，其接地电阻应不大于其中的最小值。

  - 公用工程（含给排水、道路、绿化、围墙等）

    - 气厂内给排水设施应符合下列规定：

- 气厂的生产生活用水量应按照生产用水量、生活用水量及绿化用水量之和计算。用水指标应根据生产设备和现行国家标准GB50015的要求确定；

- 气厂内应实行雨污分流，雨水宜排入当地排水系统，不含杀菌剂生活污水宜排入预处理设施；

- 泵房、锅炉房、净化间等应有排除积水的设施；

- 气厂排出的冷凝水及生产污水，应集中处理。

    - 平面布置应留有汽车进出通道，各建筑物间应留有连接通道，其设计应符合下列要求：

- 气厂内道路宜采用水泥路面，主要道路宽度不低于6m，次要道路宽度不低于4m。

- 人行道的宽度为1m ～1.5m；

- 通向建筑物顶端的扶梯与水平面夹角不大于40°,其宽度0.8 m～1.0 m；

- 高架物上不经常通行的部位可设置爬梯,其宽度为0.4m；

  - 管道、泵、阀门及附件

    - 输送物料的工艺管道宜采用钢管，当采用焊接钢管、镀锌钢管时应符合现行的国家标准GB／T3091；采用无缝钢管时，应符合GB／T8163的规定。

    - 净化之前的沼气管道宜采用聚乙烯管或不锈钢管，当采用聚乙烯管道时，应符合国家现行标准CJJ63的有关规定；当采用不锈钢管时应符合现行的国家标准GB／T14976的有关规定。

    - 沼气管道应采取排水措施，其管道坡度应不小于0.003，并应在管道最低点设置凝水器。

    - 在容易积存沉淀物的物料管段上部，宜设检查管。

    - 埋地钢制管道的连接应采用焊接。

    - 管道与设备及阀门的连接，公称直径小于等于50mm时宜采用螺纹连接，公称直径大于50mm时应采用法兰连接。

    - 埋地钢制管道应做防腐处理，其防腐设计应符合国家现行标准CJJ95和SY0007的有关规定。

    - 阀门的选用和设置应符合下列规定：

- 沼气管道阀门应采用燃气专用阀门；

- 在寒冷地区，不应采用灰铸铁阀门；

- 在防火区域内使用的阀门，应具有耐火性能。

    - 沼气管道应按工艺和安全的要求设置放散管，并符合下列规定：

- 当放散管直径大于150mm时，放散管口应高出建筑物顶面、沼气管道及走台4m以上；

- 当放散管直径小于或等于150mm时，放散管管口应高出建筑物顶面、沼气管道及走台2.5m以上；

- 放散管前必须设置阀门，放散管口应采取防止雨雪进入管道的措施。

    - 同种用途的泵宜选用同一型号，备用泵不得少于一台，并应符合下列规定：

- 水泵布置宜采用单行排列，主要机组的布置和通道宽度，应满足机电设备安装、运行和操作的要求，应符合下列规定：

- 水泵机组基础间的净距不宜小于1.0m；

- 机组突出部分与墙壁的净距不宜小于1.2m；

- 主要通道宽度不宜小于1.5m；

- 水泵机组机座，应高出地坪0.1m以上，底座边缘距基础边缘的距离不宜小于100mm。

- 泵的进出口管道均应设置切断阀，同种用途的泵之间应能任意切换；

- 两台及两台以上的泵合用一根出口管时，应在切断阀前设置止回阀。

    - 泵的选型应根据物料TS浓度、固形物粒度、扬程、流量等参数确定。含砂物料、含秸秆物料的进出料宜选用螺杆泵、转子泵等；TS大于15%的高浓度物料进料宜选用柱塞泵或机械螺旋进料。

    - 当沼气压力不满足用户要求时，应设置沼气专用增压机。增压机的选择应符合下列规定：

- 增压机流量应按用户小时最大用气量确定，压力按用户需要的最高压力和增压机出口至用户之间的最大阻力之和确定；

- 增压机组的并联工作台数不宜超过3台，每1-3台，宜另设1台备用。

    - 增压机应安装在单独的增压间内，增压机的布置应符合下列规定：

- 增压机机组之间和增压机与墙之间的通道宽度，应根据增压机型号、操作和检修的需要等因素确定；

- 增压机前应设置缓冲装置，沼气在缓冲装置内停留时间不应少于3s；缓冲装置应设切断阀和上、下限位报警装置，当沼气储量位于下限位时应能与加压设备停机和自动切断阀连锁，气厂内缓冲装置可用低压储气装置代替；

- 每台增压机的出口管道上应设置止回阀；增压机组的出口总管和入口总管间应设置回流管；出口总管处还应设置阻火器；

- 增压机组前必须设有现场紧急停车按钮；

- 增压机房内应做不发火花地面，并应设沼气泄漏报警及事故通风设备。

    - 气厂内应安装计量装置，计量装置应安装在净化装置后，计量装置前应设置过滤器。

- 施工安装与验收

  - 一般规定

    - 生物天然气工程应按设计图纸、技术文件、设备安装图纸等资料编制施工组织设计或施工方案，当需要变更设计或材料代用时，应征得原设计单位的同意后方可实施。

    - 构筑物的施工准备应符合现行国家标准GB50141中的有关规定。

    - 钢筋混凝土结构的预处理设施、厌氧消化器、厌氧消化污泥储存池、厌氧消化液储存池的施工应符合下列规定：

- 基坑的排水、开挖及回填应符合现行国家标准GB50141中的有关规定；

- 模板的设计、安装及拆除应能保证构筑物底板和顶板的连续浇灌；

- 构筑物施工应预留预埋，并应经验收合格后再进行下一工序的施工；

- 构筑物主体结构的混凝土应采用同品种、同标号的水泥拌制，对底板和顶部的浇筑应连续进行，不应留施工缝；池墙如有施工缝，施工缝必须放置止水带；

- 混凝土浇筑完毕后，应及时进行覆盖和洒水，养护期不得少于14d。

    - 钢筋混凝土结构的构筑物，在防腐层、保温层施工和回填土之前应进行满水试验，渗水量不超过2L/(m2·d)为合格，满水试验的方法应符合现行国家标准GB50141的要求。

    - 钢筋混凝土结构的厌氧消化器在满水试验合格后应进行气密性试验，消化器的工艺管道应加堵封闭，实验压力为消化器工作压力的1.5倍，24h的气压降不超过试验压力的20%为合格。

    - 气密性试验合格后，应对厌氧消化器做防水、防腐及保温措施。

    - 对采购的成品设备应向供应商索取产品出厂检验报告等技术文件，安装前应对所使用的设备、材料、器件进行质量检查，并应符合相关的国家和行业标准。

    - 厌氧消化器、湿式储气柜等基础的施工应符合下列规定：

- 钢制厌氧消化器、湿式储气柜的基础应进行预压沉降试验并记录，待试验合格后再进行下步施工；

- 基础的预埋件位置应准确，并应采取防止浇筑混凝时发生位移的固定措施；

- 基础质量要求，应符合现行国家标准GB50202的规定，并应有验收资料或施工记录。

    - 机械设备安装应按照产品说明书进行，安装后应进行单机调试。

    - 钢制厌氧消化器、储气装置的主要组件宜在制造厂预制，沼气净化设施宜在制造厂整体制造，并检验合格。

    - 应根据生物天然气施工安装特点，对其进行中间验收和竣工验收，所有中间验收应做好记录并质量检验合格。

  - 原料储存设施施工与安装

    - 秸秤堆场、青贮池（窖）的施工质量应符合GB 50300 的规定。

  - 原料预处理设施施工与安装

    - 集污（水）池和调节池（匀浆池）的施工质量应符合GB 50300 的规定。且集污（水）池和调节池（匀浆池）应做好防渗漏和试水检验。

    - 秸秆粉碎机、揉丝机等设备应按照设备说明安装。

    - 污水泵、上料泵、提升机及搅拌设备应按照设备说明安装， 并符合GB 50275 的规定。

  - 厌氧消化罐施工与安装

    - 钢筋混凝土厌氧消化罐

- 钢筋混凝土厌氧消化罐施工时，应根据进度进行分项工程质量检查，并做好隐蔽工程的记录，经监理人员验收合格后，方可进行下道工序的施工。

- 钢筋混凝土厌氧消化罐主体结构施工时，模板的设计、安装、拆除应符合GB50204第二章中的有关规定。

- 施工缝要求：钢筋混凝土厌氧消化罐主体结构中的底板和顶板应连续浇筑，不宜留施工缝；池墙的水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与池墙交接处，其位置应在高出底板表面500mm的池墙上；墙上有人孔及管洞时，施工缝距孔洞边缘的距离宜大于300mm；在施工缝上现浇混凝土前，应将施工缝处的混凝土表面凿毛，清除浮粒和杂物，用水冲洗干净，保持湿润，并铺上一层20～25mm厚配合比较混凝土高一级的水泥砂浆；施工缝宜采取凹缝、凸缝、阶梯缝或增设止水片的平直缝等形式。

- 涂料密封层的施工应符合下列规定：

- 密封层宜选用耐腐蚀、无毒、刺激性小、密封性能好的涂料，耐高温性能不得低于80℃；

- 密封层的基面，必须无浮渣，无水珠，清洁干燥；

- 涂料的配比及施工，应严格按所选涂料的技术要求进行，并应试涂，符合要求后方可进行大面积的涂刷；

- 涂料的涂刷必须均匀，且不得少于二遍，后一层的涂料必须待前一层涂料结膜后进行，涂刷方向应和前一层相垂直；

- 钢筋混凝土厌氧消化罐的施工允许偏差应符合表8的规定。

- 现浇钢筋混凝土厌氧消化罐施工允许偏差/单位为（mm）

| 项 次 | 项 目 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置 | 10 |
| 2 | 高 程 | ±10 |
| 3 | 半径允许偏差（直径D≤12.5m） | ±13 |
| 4 | 半径允许偏差（直径D＞12.5m） | ±19 |
| 5 | 截面尺寸 | ±10 |
| 6 | 表面平整度（弧长2m的弧形尺检查） | 10 |
| 7 | 预留孔、洞净空 | ±10 |
| 8 | 预埋管、件中心位置 | 5 |
| 9 | 预留孔、洞中心位置 | 10 |

    - 钢制厌氧消化罐的安装准备应符合下列规定：

- 消化罐基础周围应回填土，并应夯实平整，且混凝土基础强度不应小于设计强度的75%；

- 安装工具及辅料应配备齐全，脚手架搭建应稳固、安全，吊装设备的吊装能力应满足要求；

- 消化罐上的人孔、进料管、出料管、排泥管、检测孔管、取样管、导气管等附属构件应在进场前预制完成，并应验收合格。

    - 焊接钢制厌氧消化罐的安装应符合下列规定：

- 宜采用倒装法组装焊接壁板；

- 组装前应将部件的坡口和搭接部位的铁锈、水分及污物清理干净；

- 壁板、支柱等主要构件安装就位后，应立即进行校正、固定，罐壁的局部凹凸变形应平缓；

- 与外界联接的易变形管口和支固角铁等部位，应采取加固或补强措施；

- 焊接式厌氧消化罐的焊缝检查及焊缝质量应符合现行国家标准GB50128的有关规定。

    - 钢板拼装厌氧消化罐的安装应符合下列规定：

- 钢板拼装前应将构件的预留口和紧固件部位的水分及污物清理干净，两板贴合时，定位应准确、牢固，孔位不得错位；

- 加强筋的松紧度应以腻子带厚度被压缩1/3为宜；

- 罐体与底板连接时，应采用角钢加固，并应采用可靠的密封方式；拼板交接处内外部位及螺栓均应满涂密封剂；

- 管道接口应预制完成，不应在现场开孔，当必须开孔时，补口防腐层质量应检验合格。

    - 螺旋双折边咬口结构厌氧消化罐的安装应符合下列规定：

- 成型机和咬合机应根据钢板厚度选择；

- 消化罐进行咬合操作时，在两块钢板之间应注入密封胶，密封胶的注入应连续均匀，不得间断；

- 咬合操作完成后，螺旋双折咬合筋厚度应符合下式要求：

(7)

式中：

δ0——螺旋双折咬合筋厚度（mm）；

δ1——上层钢板厚度（mm）；

δ2——下层钢板厚度（mm）；

- 罐体落地后应立即将罐体与基础预留沟槽内的预留件固定；

- 当在罐体上开孔时，不得超过1条咬合筋；不应直接在罐体上焊接人孔、进料管、出料管、排泥管、检测孔管、取样管、导气管。

    - 钢制厌氧消化罐安装的允许偏差应符合表9的规定。

- 钢制厌氧消化罐安装的允许偏差（mm）

| 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 罐体 | 标高 | ±20.0 |
|  | 垂直度 | 1/1000 |
|  | 罐顶外倾 | ≤30.0 |
|  | 圆周任意两点水平度 | ≤6.0 |
|  | 半径允许偏差（直径D≤12.5m） | ±13.0 |
|  | 半径允许偏差（直径D＞12.5m） | ±19.0 |
| 人孔 | 标高 | ±20.0 |
| 外接管道 | 标高 | ±10.0 |
|  | 水平位移量 | ≤20.0 |
| - 外接管道包括进料管、出料管、排泥管、检测管、取样管、导气管等。 |  |  |

    - 厌氧消化罐施工制作完成后应分别进行满水试验和气密性试验，并应符合下列规定：

- 试验前罐体内的所有残留物应清理干净；

- 满水试验介质应采用洁净的淡水，气密性试验介质应采用压缩空气，试验介质温度不得低于5℃；

- 满水试验时，充水到溢流口并应保持24h罐体渗水量满足要求，并应再观察24h罐体渗水量仍满足要求；同时罐体应无异常变形；试验过程中应对设备基础的沉降进行监测；

满水试验渗水量按下式计算：

q=A1A2(E1−E2)	(8)

式中：

q——渗水量，L/m2.d；

A1——发酵罐的水面面积，m2；

A2——发酵罐的浸湿总面积，m2；

E1——发酵罐中水位测针的读数，mm；

E2——测量E1后48小时水位测针的末读数，mm；

厌氧消化罐为有盖容器，可忽略蒸发量计算。按上式计算，钢筋混凝土厌氧消化罐渗水量小于2L/m2.d，则满水试验合格；钢制厌氧消化罐无渗水则满水试验合格。

- 厌氧消化罐基础沉降监测点的设置应沿基础圆周方向对称均匀设置，设置个数可参考表10。

- 沉降观测点设置

| 容积（m3） | 沉降观测点数量（个） | 容积（m3） | 沉降观测点数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000及以下 | 4 | 10000 | 12 |
| 2000 | 4 | 20000 | 16 |
| 3000 | 8 | 30000 | 24 |
| 5000 | 8 | 50000 | 24 |

厌氧消化罐试水试压时，地基变形允许值应在表11规定范围内为合格。

- 地基变形允许值

| 储罐地基变形特征 | 储罐型式 | 储罐底圈内直径D（m） | 沉降差允许值（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 平面倾斜（任意直径方向） | 浮顶罐与内浮顶罐 | D≤22 | 0.007D |
|  | 固定顶罐 | D≤22 | 0.015D |
| 非平面倾斜（罐周边不均匀沉降） | 浮顶罐与内浮顶罐 |  | ΔS/I≤0.0025 |
|  | 固定顶罐 |  | ΔS/I≤0.0040 |
| - ΔS为罐周边相邻测点的沉降差（mm）； - I为罐周边相邻测点间距（mm）。 - 气密性试验应在满水试验合格后进行； - 气密性试验前，应将液位降至工作液位，压缩空气应从上部注入消化罐，试验压力应为工作压力的1.15倍；气密性试验时，压力应缓慢上升至试验压力的50%并应保压10min所有焊缝和连接部位应确认无泄漏后，再缓慢升压至试验压力，24h气压降应小于试验压力的3%。 |  |  |  |

钢制厌氧消化罐的防腐处理应符合下列规定：

- 焊接钢制厌氧消化罐的罐体内外壁的防腐处理应在满水试验和气密性试验合格后进行，内部气液交接线上下0.5m处应进行加强防腐处理；

- 钢板拼装厌氧消化罐和螺旋双折边咬口结构厌氧消化罐各安装组件的防腐处理应在预制时完成，在满水试验和气密性试验合格后应对防腐层进行检查和修补。

- 经过表面处理后的钢材表面粗糙度，不应超过涂层厚度的1/3，一般宜控制在40～50μm；

- 已处理后的表面均应在4小时内涂刷底漆。若来不及涂刷底漆或在涂漆前被雨淋，出现新锈，则在涂漆前必须重新进行表面处理；

- 钢结构表面温度必须高于露点温度3℃，方可进行钢结构防腐施工；

- 防腐处理结束后，自然养护时间不宜小于7天。

    - 厌氧消化罐满水试验和气密性试验合格及防腐处理后应进行保温处理。保温层应错缝贴铺，挂壁应牢靠，保温施工不宜在雨雪天气进行。

  - 提纯设施施工与安装

    - 沼气净化设施的固定应牢固、可靠，其安装应符合设计文件要求，设计文件未规定时，安装找正后的偏差应符合表12的规定：

- 净化设备安装质量标准（mm）

| 项次 | 检查项目 | 立式设备允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中心线位置 | 5 |
| 2 | 标高 | ±5 |
| 3 | 垂直度 | H/1000 |
| 4 | 方位（沿底座圆周测量） | 10 |
| - 注1：H为立式塔器高度； - 注2：方位线以进气管为基点与设计方位偏差。。 |  |  |

    - 脱水装置的冷凝水排放应畅通。

    - 净化设备与各管道连接接头、排泥阀、检查口、取样口、排空口应清洁畅通。

    - 高压水洗装置设备一般为立式设备，安装允许偏差应符合设计文件的要求，避免因偏差过大而在设备或管道上产生安装应力，影响运行时的稳定性。

    - 膜提纯装置一般采用集装箱撬装结构时，应在集装箱内部易泄漏部位安装可燃气体探测器及氧气浓度分析仪，维修人员进入集装箱前，应按下氧气分析仪按钮。集装箱应设置排风口。

    - 膜提纯装置可依据设备及管道设计压力的不同，进行分段压力试验及气密性试验，压力程序及压力值应符合相关的规定值。

    - 当管道与设备作为一个系统进行试验，管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时，应按管道的试验压力进行试验；当管道试验压力大于设备的试验压力，并无法将设备与管道隔开，以及设备的试验压力大于管道试验压力的77%时，经设计或建设单位同意，可按设备的试验压力进行试验。

    - 所有输送易燃易爆介质、易产生静电介质的设备及管道均应采用可靠的静电接地保护，并应是一个连接电路，和接地装置相连接。

  - 贮存设施施工与安装

    - 膜式气柜的安装要求

- 独立式膜式气柜的安装应符合下列规定：

- 安装应按底膜、内膜、外膜、压板的顺序进行，底膜应与底板固定牢靠；进出气管和冷凝管排水管应与底膜密封，每层之间应涂抹密封胶，并应在地脚螺栓连接处30mm范围内连续涂抹；

- 外膜铺设时应在观察窗位置做标示，外膜铺展开后观察窗应位于基础平台的中间位置；

- 吹膜风机与基础固定应牢靠，风机出口应连接柔性风管，所有连接处应进行密封；

- 安装完毕后应分别对外膜和内膜进行气密性试验，试验压力应缓慢升高，最大试验压力应为设计压力的1.15倍，且应保持24h，内膜气压将不得超过3%，外膜应无泄漏。

- 一体化膜式气柜的安装应符合下列规定：

- 厌氧消化器的上口应预设法兰边；

- 安装应按预设法兰边、内膜、外膜、压板的顺序进行，内膜、外膜及压板应与预设法兰边固定牢靠，密封胶应涂抹均匀，固定螺栓应受力均匀；

- 拉筋带和安全护网应固定牢靠；

- 一体化气柜应在观察窗位置做标示，展开后观察窗应位于围栏平台的中间位置；

- 安装完毕后进行满水试验和气密性试验。

- 湿式、干式气柜的安装与验收应符合国家现行标准的有关规定。

- 由于双膜气柜是近年来出现并应用的新产品，国内尚无专门标准。

通过调研，在安装后进行气密性试验，内膜气密性试验方法为：

- 进行气密性检验时，可先将正负压保护器卸下，安装阀门后连接风机进行检验；

- 一次充气：在观察进风管上压力表达到0.3kPa压力后，关闭风机及进风管上阀门，保压2h，观察气柜有无变化或明显泄露。如无泄漏可继续充气；

- 二次充气：在观察进风管上压力表达到0.5kPa压力后，关闭风机及进风管上阀门，对所有安装螺栓预紧一遍，严防螺栓松动的现象。保压2h，观察气柜有无变化或明显泄露。如无泄漏可继续充气；

- 三次充气：在观察进风管上压力表达到0.7kPa压力后，关闭风机及进风管上阀门，保压2h，观察气柜有无变化或明显泄露。如无泄漏可继续充气；

- 四次充气：在观察进风管上压力表达到1.0kPa压力后，关闭风机及进风管上阀门，对所有安装螺栓预紧一遍，严防螺栓松动的现象。保压2h，观察气柜有无变化或明显泄露；

- 停放24h后，观察气压表下降情况，内膜在气压将不超过3%情况（0.97kPa），为合格；

- 根据以上检测内容，如有内膜出现泄漏，则按表13方式进行检查。

- 内膜泄漏原因及整改方法

| 泄漏原因 | 整改方法 |
| --- | --- |
| 沼气进出气管阀门泄漏 | 检查沼气管路、阀门连接是否可靠，密封是否失效，阀门是否存在质量问题 |
| 正负压保护器处泄漏 | 正负压保护器内填充液的位置是否正确，如不足，则应补充填充液至正负压保护器观察窗刻度线范围之内 |
| 气密性检验口泄漏 | 检查管路法兰连接、压力表安装口、阀门安装是否可靠，密封是否失效，阀门、柔性风管是否存在质量和损伤问题 |
| 内膜与底膜之间连接 | 用肥皂水检查连接处是否存在泄漏，如泄漏，可调节紧固螺栓或更换密封垫解决 |
| 内膜柜体泄漏 | 用肥皂水检查热合缝是否泄漏，如泄漏可用备用内膜材和502胶修补 |

外膜气密性试验方法为：

————外膜与内膜不同，由于其一直有风机供风，因此无严格气密要求，允许轻微泄漏，并以此排出风机所充空气携带来的凝结水；

————一次充气：调节单向调压阀弹簧，使单向调节阀上压力表示值达0.5kPa，保压2h，观察气柜外膜有无变化或明显大的泄漏。如无泄漏可继续充气并调高气柜压力；

————二次充气：调节单向调压阀弹簧，使单向调节阀上压力表示值达1.0kPa，保压2h，观察气柜外膜有无变化或明显大的泄漏；

————观察外膜有无变化、有无明显的或可能逐渐加大的泄漏，以致将使风机供风不及时而影响气柜的运行，可能明显存在大泄漏的部位及整改办法见表14。

- 外膜泄漏原因与整改方法

| 泄漏原因 | 整改方法 |
| --- | --- |
| 风机出口、干式调压阀进出口及外膜进风口柔性风管、管箍部位泄漏 | 紧固管箍，消除泄漏 |
| 观察窗处泄漏 | 检查观察窗法兰是否紧固，密封是否可靠，如存在问题，则紧固螺栓、更换密封垫或用密封胶进行封堵 |
| 顶盖、探位仪等安装口 | 检查安装是否可靠，法兰密封是否失效，螺栓是否紧固，采样管安装是否稳固，如有松动则应解决 |
| 外膜与内膜之间连接 | 用肥皂水检查连接处是否存在较大泄漏（允许存在轻微泄漏），如有泄漏，可调节紧固螺栓、更换密封垫或用密封胶进行封堵 |
| 外膜柜体泄漏 | 用肥皂水检查热合缝是否泄漏，如有泄漏，可用备用外膜材和502胶修补 |

  - 沼渣沼液储存与加工设施施工与安装

    - 厂区内沼液暂存池和厂区外沼液贮存池的施工应符合GB 50300 的规定，并做好防渗处理。

    - 固液分离机的安装应按NY/T 1220.3 的规定执行。

  - 电气与监控系统安装

    - 电缆施工应符合现行国家标准GB50168的规定。

    - 爆炸及火灾危险环境电气装置的施工应符合现行国家标准GB50257的规定。

    - 甲烷浓度报警器的安装应符合现行国家标准GB50166-2007中3.4.5的要求。

    - 所有导电体在安装完成后应进行接地检查，接地电阻值应符合设计要求。

    - 仪表取源部件的安装应符合下列规定：

- 应与工艺设备制造或工艺管道预制、安装同时进行；

- 取源部件的开孔与焊接，必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行；

- 在砌体和混凝土浇注体上安装的取源部件应在砌筑或浇注的同时埋入，当无法做到时，应预留安装孔；

- 各种传感器的安装孔应在管道上侧；

- 不宜在焊缝及其边缘上开孔及焊接。

  - 安全系统安装

    - 消防栓等消防设施的施工安装符合GB50242及GB50141的规定。

    - 火炬及建筑物的防雷工程的施工应符合现行国家标准GB50601的规定。

  - 公用工程施工与安装

    - 气厂内给排水、绿化、道路、围墙的施工按照图纸要求完成，并应符合GB50141的规定。

  - 管道、泵、阀门及附件施工与安装

    - 管道施工应按设计图纸要求控制管道的平面位置、高程、坡度，与其他相邻建构筑物或相邻管道的最小水平间距及垂直净距应符合附录D的相关规定。

    - 输送物料的管道的施工与敷设应符合现行国家标准GB50268的要求。

    - 架空沼气钢管的安装应符合下列规定：

- 架空钢管的支、吊架位置应按设计图纸正确安装并应平整、牢固，与管道接触良好；

- 滑动支架的滑动面应洁净平整，不得有歪斜和卡涩现象；

- 焊缝距支、吊架净距不应小于50mm；

- 安装完成经试压合格后应对防腐层进行检查、修补。

    - 埋地沼气钢管的敷设应符合下列规定：

- 下沟前必须对防腐层进行100%的外观检查；

- 穿越铁路、公路、河流及城市道路时，应减少管道环向焊缝的数量，对穿越段管道的焊缝必须进行100%的射线探伤检验；

- 管道下沟宜使用吊装机具，严禁采用抛、滚、撬等破坏防腐层的做法，吊装时应保护管口及防腐层不受损伤；

- 回填土前应对防腐层进行100%电火花检漏。

    - 聚乙烯管的连接与敷设应符合国家现行标准CJJ63的要求。

    - 气厂外沼气管道敷设应符合国家现行标准CJJ33的规定。

    - 沼气引入管和室内沼气管道的施工应符合CJJ94的要求。

    - 管道、阀门、凝水器等管道附件的安装应符合现行国家标准GB50235和CJJ33的规定。

    - 沼气管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和气密性试验，其要求应按照国家现行标准CJJ33的规定执行；输送物料的管道应先进行强度试验，强度试验合格后进行管道清洗，应按照现行国家标准GB50268的规定执行。

  - 工程竣工及验收（含试运行）

    - 规模化生物天然气建设工程的验收，工程验收合格后，才可进行投料试运行、联合调试等，逐步进入正常生产过程。

    - 竣工验收应由建设单位组织施工、设计、监理、质量监督部门及使用单位联合进行，验收合格后各单位签署验收纪录。

    - 竣工验收前现场应符合下列规定：

- 工程已按合同规定和设计图纸完成全部建设内容；

- 工程质量自检合格，无安全隐患，检验记录完整，并提出《工程竣工报告》；

- 设备调试、试运转及试压达到设计要求，移交给业主的维护保养手册、安全操作规程与项目实际相符等；

- 监理单位对施工单位的工程质量自检结果予以确认，并提出《工程质量评估报告》；

- 工程范围内场地整洁。

    - 竣工资料检查应包括以下内容：

- 土建工程验收资料应包括水池满水试验、地基验槽、隐蔽工程验收、主体工程验收和竣工验收等；

- 安装工程验收资料应包括满水试验、气密性试验、防腐和保温验收、隐蔽工程验收、联合试车等。

- 应交付下列技术资料：

- 竣工图、设计变更图纸、工程用地堪测报告及文字资料；

- 由设计、建设、施工三方有关技术人员参加的设计图纸会审记录，重大施工方案的会议记录；

- 各单项工程，特别是隐蔽工程的试验、检查、中间验收记录；

- 各类建筑材料、产品、设备、仪器、仪表的出厂证明书和合格证书及材料试验报告单；

- 钢材、水泥、砖等重要建筑材料的现场抽查检验试验报告；

- 沼气用钢管、聚乙烯管焊接试验及检查记录；

- 施工单位的工程开工申请书、施工组织设计书、工程决算书、生物天然气竣工通知；

- 工程外观质量评定表、技术核定单、工程测量复核表、工程核定质量证明书；

- 工程质量监督部门评定报告；

- 工程综合试运转记录。

    - 生物天然气竣工验收时，应核实竣工验收文件资料并并对试运转状态进行现场复验及关键设施设备外观检查，对各分项工程质量做出鉴定结论，填写竣工验收鉴定书，并将所有验收的技术资料立卷存档。

- 运行与维护

  - 一般规定

    - 气厂应建立健全事故处理应急体系，并应制定相应的安全生产、职业卫生、环境保护、自然灾害等应急预案。

    - 生物天然气生产、供应单位应根据气厂的工艺设备系统的结构、性能、用途等制定相应的安全操作规程和管理体系，各工艺单元的系统图、操作和维护规程等应示于明显的位置。

    - 气厂应设化验人员，配备必要的化验仪器设备，并保证处于良好状态，对所取得的水样、泥样、沼气样进行编号、检测、记录。气厂日常监测数据及监测周期参考附录E。

    - 运行管理、操作和维护人员必须持有中、高级“沼气生产工”国家职业资格证上岗，应按照规程进行操作，并记录各项生产指标、能源和材料消耗等指标。起重设备、锅炉、压力容器等特种设备的使用、检修、检测及鉴定人员，应具有相应的资质。

    - 对气厂内设施、管道、附件等应定时进行巡检，检查各连接部位，应无泄漏情况，发现泄漏应立即修复；停气检修后重新使用时，必须进行气密性试验，合格后方可使用。

    - 在厌氧发酵作业区和沼气净化、储存作业区严禁明火作业，在其他区域明火作业必须经过安全部门审批，并采取安全防护措施，在相关人员监护下方可作业；日常操作中，严禁石器或铁器过激碰撞。

    - 定期检查安装于厌氧消化器、储气柜等设备的压力表，确认设备保持正压，不得形成超压，严禁形成负压，如发现沼气压力比规定值下降，应立即采取措施，关小进气阀或停止使用。

    - 每天对厌氧消化器、储气柜的安全水封液位进行可靠性检查，当室外温度接近0℃时，水封内介质应更换防冻液。

    - 气厂应为操作人员配备必要的劳动防护用品，各岗位操作人员上岗时必须穿戴相应的劳保用品。

    - 气厂的安全措施应符合下列规定：

- 操作人员进入厌氧消化器、沼气储气柜、阀门井等作业前，必须先放散沼气，再进行通风换气，当监测确认内部气体达到标准后，方可作业。作业期间，消化器、储气柜内还应继续保持通风和监测；

- 操作人员进入厌氧消化器、沼气储气柜、阀门井作业时必须佩戴个人防护用具；应设专人监护，作业人员应轮换操作；

- 气厂内应备有中毒应急救护器材，并始终保持完好状态。所有人员应熟悉应急器材、设备的存放地点及使用方法；

- 当对厌氧消化器、生物脱硫装置、放散火炬等检修需要攀高工作时，应有2人以上进行，作业人员应轮换操作，同时应系安全带和安全帽，在确保安全时，方可攀高工作。

    - 厌氧消化、阀门井或其他构筑物等清理、维修和拆除时，必须采取通风、换气等措施，待可燃气体与有害气体含量符合规定时，并经仪器检验证明无危险时，方可操作。操作人员应戴好安全帽，系上安全带、配备安全照明灯具，使用隔离防护面具，池外必须有人监视池内人员的作业并保持密切联系。整个检修期间不得停止鼓风。所用照明用具和电动工具必须防爆。如需明火作业，必须符合消防防火要求。同时应有防火、救护等措施。

  - 原料储存设施运行与维护

    - 执行秸秆原料的贮存记录制度。包含工作记录、交接班记录和每月统计报表工作等，并将所有记录存档。

    - 操作人员应随机抽查进厂原料理化性状，避免碎石、铁屑、沙土等杂质进入秸秆原料中。

    - 秸秤青、黄贮期间应做好防雨，并保证青贮的秸秤密度不小于500 kg/ m3 ；青贮秸秤取用后应立即覆盖密封，避免空气侵入导致变质；青、黄贮池应定期检查，发现下沉或有裂缝应立即修整。

    - 每天定时巡查原料贮存场，保持原料贮存场消防车道的畅通和消防工具完备有效，周围地区严禁烟火，发现火灾隐患应立即处理。

  - 原料预处理设施运行与维护

    - 粉碎设备及设施的运行维护应符合下列规定：

- 粉碎前应检查秸秤物料内是否混有金属、石块等坚硬物质。

- 粉碎设备操作时须严格遵守设备安全操作程序，开机前须检查主机腔内有无铁屑、碎石块等杂物。开机后如有异常噪声应停机检查。定期检查粉碎设备的易损件以及所有紧固的螺钉是否松动，发现异常应立即维修或更换。定期检查粉碎机刀片的磨损情况，发现磨损后生产能力下降的应立即维护或更换。

    - 秸秤粉碎场所应注意防尘、防火、防爆，阻爆和泄爆设备或设施的运行管理应符合GB 15577 和GB/T 15605 的规定。

    - 青、黄贮原料的设施的维护应符合下列规定：

- 收集后的鲜秸秆应立即粉碎并填装至青贮池；秸秤填装过程一般1 周左右完成，最迟不超过15 d 。

- 秸秆含水量不足时，应在切碎秸秤中喷洒适量的水，或与水分多的秸秤混贮；秸秆含水量过大时，宜适当晾晒。

- 粉碎后的秸秤在填装过程中应边填装边压实，每填装30 cm-50 cm 压实一层；每天停止粉碎秸秆后，应将己压实的秸秆密封好。

- 大门大雨天气及时检查青储池覆盖膜是否有漏洞及破损，及时修复避免进入过多空气、雨水，防止物料发霉变质。

    - 应做好进料记录，并定期检查计量误差；计量的磅秤和流量计应经当地计量部门校正，出具合格证明并定期校验。

    - 进料设备带负荷运行前，应进行空载试验，保证进料量符合设备的有关参数要求，发现故障应立即停机检修。

    - 每日工作完毕，应对各种设备进行彻底清理。

    - 原料的投配率和进料的间隔时间应符合工艺设计要求。

    - 调节池、匀浆池、集料池等池内水位不得低于泵的最低工作水位，并设置液位控制。

    - 定期清理池内浮渣以及池底沉渣，并定期检修池内液位计等仪表与设备。

    - 下池清理或检修应在气体成分检测和活动物试验合格后进行，且宜佩戴防毒面具；同时池外必须有人进行安全保护。

    - 应严格执行巡回检查制度，注意观察潜污泵、搅拌器运行是否正常、稳定。进料时注意观察管道是否有抖动，观察出料流量是否正常。搅拌器、泵运行时是否有杂音和音响， 发现异常立刻停机检查。

    - 应定期检查潜污泵的阀门密封填料或油封密封情况，出现泄漏应及时更换密封填料、润滑油、润滑脂。

    - 发生突然断电或设备事故时，应首先切断电源，将进水口处闸阀全部关闭，未排除故障前不得擅自接通电源。

    - 采用盘管加热时，入口处温度应控制在50℃-55℃之间，并应每日测试进出口温度。

  - 厌氧消化罐运行与维护

    - 厌氧消化罐的启动调试应符合下列规定：

- 厌氧消化罐启动时宜采用处理同类原料的厌氧活性污泥进行接种，以畜禽粪便为原料的厌氧消化罐，可直接以原料本身进行污泥培养，上流式厌氧污泥床反应器（UASB）、内循环厌氧反应器（IC）及颗粒污泥膨胀床反应器（EGSB）宜采用颗粒污泥进行接种；

- 接种污泥浓度应大于10kgVSS/m3，接种量宜为消化罐有效容积的10%-30%；

- 启动开始时，负荷应不宜太高，初始负荷宜为0.5kgCOD/（m3·d）-1.5kgCOD/（m3·d）；4当料液中可降解的化学需氧量(COD)去除率达到约80%时，方可逐步提高负荷至设计负荷，增加负荷可通过增大进料量或降低稀释倍数实现，每次可增加20%-30%的负荷；

- 厌氧消化罐启动时，应采取措施将厌氧消化罐、输气管路及储气柜中的空气置换出去。

    - 厌氧消化罐的运行和维护应符合下列规定：

- 厌氧消化罐进料应按相对稳定的量和周期进行，并不断总结，获得最佳的进料量和进料周期。

- 厌氧消化罐宜维持相对稳定消化温度。

- 厌氧消化罐的搅拌宜间隙进行，采用沼气搅拌的，在产气量不足时，应辅以机械搅拌或水力搅拌等其它方式搅拌。

- 应对温度、产气量、化学需氧量(COD)、 pH值、挥发酸、总碱度和沼气成分等指标进行监测，掌握厌氧消化罐运行工况，并根据监测数据及时调整或采取相应措施。厌氧消化罐正常运行应符合下列规定：

- pH  6.5-7.8；

- 挥发酸(乙酸计)小于1000mg/L；

- 总碱度(重碳酸盐计)应大于2000mg/L；

- 沼气CH4 含量为50%-80%；

- 厌氧消化罐溢流管必须保持畅通，不得堵塞，并应保持溢流管水封和池顶保护水封的液位高度。

- 厌氧消化罐应保持正压，当沼气压力低于规定值时，应立即采取措施。

- 寒冷地区冬季应做好溢流管、保护装置的水封、设备和管道的保温、防冻，防止结冰。

    - 厌氧消化罐连续运行3年-5年后，宜清理检修1次，并应符合下列规定：

- 采用拆除一段管道或阀门、加盲板的方式将厌氧消化罐与其它单元隔离；

- 用机械排空厌氧消化罐内的物料，再用自来水清洗三遍；

- 厌氧消化罐停用泄空时，排出的沼渣沼液应妥善处理；

- 换热管中的水应放空；

- 清除厌氧消化罐内沉砂、进行除锈、防腐、防渗等维护。

    - 厌氧消化罐停产备用时，消化罐内温度应保持在4℃以上，水位不宜低于消化罐高度的1/2，并应定期搅拌，及时补充营养基质。

  - 提纯设施运行与维护

    - 一般运行与维护规定

- 运行、管理、维护人员应按规程进行操作，并记录各项生产指标和能原材料消耗指标。

- 对各部件应进行定期巡检，各连接部位应无泄漏，发现泄漏时应及时修复；停气检修后重新使用时，应进行气密性试验，合格后方可使用。

- 未经批准不得在生产区使用明火作业，必须使用明火作业时应采取安全防护措施，并在相关人员监护下操作；各管道、附件、设备及其压力表、计量装置等仪器仪表应定期校验。

- 各处应备有应急器材，器材应保持完好状态，所有人员应熟悉应急器材的存放地点和使用方法。

    - 沼气提纯设施的运行与维护要求

- 定期排出脱水、脱硫装置中的冷凝水，当室外温度接近0℃时，应每天排出冷凝水，排水时应防止沼气泄露。

- 生物脱硫启动运行正常后，应定期检查脱硫前后硫化氢浓度变化，硫化氢去除率应满足后端工艺设计要求，当发现脱硫效率明显下降时，应及时补充循环营养液，塔内填料应6-12个月清洗一次。

- 应定期检查干法脱硫塔前后硫化氢浓度、沼气压力变化，当达不到设计要求时应更换脱硫剂或进行脱硫剂再生。

- 干法脱硫剂再生应符合下列规定：

- 采用塔内脱硫剂再生时，应关闭沼气进出口阀门，打开旁通管路和放散管路阀门；

- 采用在线脱硫剂再生时，应根据沼气中硫化氢含量确定空气掺混量及空气流速，塔内温度应低于70℃，脱硫塔出口处沼气中氧含量应小于1%；

- 脱硫剂进行2-3次再生后应及时更换，更换脱硫剂时操作人员应佩戴防毒面具，室内应进行通风；

- 废脱硫剂堆放在室外空地上时应适当浇水，不得产生自燃，废脱硫剂的处置应符合环保要求。

- 对脱硫装置进行检修需要高空作业时，作业人员不少于2人，并应系安全带和戴安全帽，确认周围安全时方可攀高作业。

- 调压装置的运行与维护应符合下列规定：

- 调压装置的巡检内容应包括调压器、过滤器、阀门、安全阀、仪器、仪表等设备的运行工况，不得有泄漏等异常情况；

- 寒冷地区在采暖期前应检查调压装置的采暖及保温情况；

- 当发现沼气泄漏及调压器有喘息、压力跳动等问题时应及时处理；

- 应及时清除调压装置各部位的油污、锈斑，不得有腐蚀和损伤。

  - 贮气设施运行与维护

    - 膜式气柜的运行与维护要求

- 吹膜风机应处于连续运行状态。

- 进出气柜的阀门开关应灵活。

- 凝水器中冷凝水应及时排出。

- 当独立式膜式气柜内外膜之间的甲烷浓度超过正常值时，应停产检修。

- 应定期对气柜压板、地脚螺栓的防腐层进行检查，当出现破损时应及时进行修补。

- 操作人员进入气柜作业前，应采取安全防护措施，放散沼气并进行通风换气，确认安全后方可进入，同时应佩戴个人防护用具，并设专人监护，作业人员轮换操作，期间气柜内要持续通风和监测。

  - 沼渣沼液储存与加工设施运行与维护

    - 仔细阅读设备说明书，遵循说明书要求进行设备操作、调整、保养。设备带负荷运行前应进行空载实验。固液分离设备正常运转时应经常检查运行情况。根据水质、分离后污水量及时调整进水量，根据分离出固体含水率调整运行参数。

    - 固液分离设备运行时人员不得靠近旋转部位，或站在出料口正前方。出现异常情况必须停机检修。

    - 根据来水量变化和工艺设计情况调整进出物料泵的流量。

    - 制定巡回检查制度且严格遵守。及时清除出泵叶轮堵塞物，泵房的机电设备要保持良好状态。

    - 定期检查排泥阀、溢流堰口，进行相应清理、保养。正常运转后视具体情况定期排泥，排泥时检查阀门启闭是否正常，寒冷地区应设防冻阀门。防止污水溢流。检修清理时人员须注意安全，防止滑倒。

  - 电气与监控系统运行与维护

    - 注意检修环境天气变化，在阴雨天到现场巡视检查仪表时 ，操作人员应注意防触电，上下爬梯时防止滑到。

    - 保持控制设备各部件应完善完整、清洁、无锈蚀；表盘标尺刻度清晰；铭牌、标记、铅封完好；仪表井应清洁，无积水；控制室应保持整洁；定期检查更换防潮剂；计算机应正常运行。

    - 生物天然气工程的进料量、沼气产量、料液温度、pH 、液位、罐内沼气压力等参数应每日监测，总碱度、沼气中甲烧含量等参数应每月至少检测1 次，总氮、总磷等参数应每半年至少检测1 次。

    - 操作人员应观察各种设备或系统的控制信号是否正常，并记录运行情况。发现故障或异常应立即采取措施解决，或立即通知检修人员或运行管理人员。

    - 各类检测仪表的传感器、变送器和转换器均应按要求清污除垢，确保检测数据的准确性。

    - 更换仪表时不得随意变动己布设的检测点，也不得随意拆卸变送器和转换器，确保数据传输的准确性。

    - 列入国家强制检定范围的仪器、仪表和设备，应定期由技术监督部门检定。

  - 安全系统运行与维护

    - 应根据GB/T 12801 的规定，结合生产特点制定相应安全防护措施、安全操作规程和消防应急预案，并配备防护救生设施及用品。

    - 操作人员在秸秤粉碎、更换脱硫剂及进入厌氧反应器等工作过程中应穿戴齐全劳保用品，做好安全防范工作。

    - 定期检查和更换沼气工程的安全、急救等防护设施和设备。

    - 由专业人员定期对沼气工‘程的设备仪器进行检修与维护保养，发现异常情况立即处理；长期不用的设备与仪表应妥善管理与保存。

    - 定期检查贮气柜、沼气管道及闸阀是否漏气，防止发生沼气泄露事故。

    - 电气操作、维护严格按照电工安全操作规程进行，用电设备的操作、维护严格按照设备操作规程进行。

    - 生物天然气工程中的水、电、燃气的开关或阀门应加警示牌，以防非工作人员的误动造成事故。

    - 生物天然气工程及围墙外50 m 内严禁烟火和燃放烟花爆竹，醒目位置应设“严禁烟火”标志。

    - 设备运行时，严禁在厂房内和原料场进行施焊或其他明火作业，如必须进行时需在具备相应消防措施及在有人监护的情况下进行。

    - 定期检查生物天然气工程的防雷、防火及消防设施是否完好，发现毁损或达到报废年限应立即更换。

    - 气厂内人员加强安全使用知识培训，并在相应设备张贴安全使用须知。

  - 公用工程运行与维护

    - 定期检查给排水管路，应根据管网运行情况对阀门进行启闭操作和维护保养，对无法启闭或关闭不严的阀门，应立即维修或更换。

    - 保持道路清洁，及时清除在运输上料过程中遗撒在道路上物料。

  - 管道、泵、阀门及附件运行与维护

    - 对工艺管道应定期进行巡查、检查，并应做好记录，发现问题应及时采取有效的处理措施。

    - 当发现沼气管道泄漏时，必须及时进行更换或修补。对管道附件丢失或损坏，应及时修复。

    - 对架空敷设的工艺管道应有防碰撞保护措施和警示标志；应定期对管道外表面进行防腐蚀情况检查和维护。

    - 阀门的运行维护应符合下列规定：

- 定期检查阀门，不得有沼气泄漏、损坏等现象；阀门井内不得积水、塌陷及妨碍阀门操作的堆积物；

- 根据管网运行情况对阀门定期进行启闭操作和维护保养；

- 对无法启闭或关闭不严的阀门，应及时维修或更换。

    - 凝水器的运行维护应符合下列规定：

- 凝水器应定期排放积水，排放时应防止沼气泄漏；

- 定期检查凝水器护罩（或护井）及排水装置，不得有泄漏、腐蚀和堵塞的现象及妨碍排水作业的堆积物；

- 凝水器排出的污水应收集处理，不得随地排放。

    - 沼气输配管网、室内沼气管道、沼气引入管、集中供气用户设施的运行和维护应符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51的有关规定。

- 环境保护及卫生防护

  - 环境空气执行《GB3095-2012中的二级标准；氨、硫化氢参照执行《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

  - 地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93) Ⅲ类标准。

  - 厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

  - 土壤执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。

  - 环境质量标准见表15。

- 环境质量标准

| 环境要素 | 项目 | 标 准 |  |  | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | PM10 | 24小时平均 150 |  |  | μg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级 |
|  | SO2 | 24小时平均 150 |  |  |  |  |
|  |  | 1小时平均 500 |  |  |  |  |
|  | NO2 | 24小时平均 80 |  |  |  |  |
|  |  | 1小时平均 200 |  |  |  |  |
|  | NH3 | 一次浓度值 0.20 |  |  | mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |
|  | H2S | 一次浓度值 0.01 |  |  |  |  |
| 地下水 | pH | 6.5～8.5 |  |  | 无量纲 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-1993) Ⅲ类 |
|  | 总硬度 | ≤450 |  |  | mg/L |  |
|  | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |  |  |  |  |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |  |  |  |
|  | 氨氮 | ≤0.2 |  |  |  |  |
|  | 硝酸盐氮 | ≤20 |  |  |  |  |
|  | 亚硝酸盐氮 | ≤0.02 |  |  |  |  |
|  | 总大肠菌群 | ≤3 |  |  | 个/L |  |
| 声环境 | 昼间 | 65 |  |  | dB(A) | 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)3类 |
|  | 夜间 | 55 |  |  |  |  |
| 土壤 | pH | ＜6.5 | 6.5~7.5 | ＞7.5 | 无量纲 | 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准 |
|  | 镉 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | mg/kg |  |
|  | 汞 | 0.30 | 0.50 | 1.0 |  |  |
|  | 砷 | 40 | 30 | 25 |  |  |
|  | 铜 | 50 | 100 | 100 |  |  |
|  | 铅 | 250 | 300 | 350 |  |  |
|  | 铬 | 150 | 200 | 250 |  |  |
|  | 锌 | 200 | 250 | 300 |  |  |
|  | 镍 | 40 | 50 | 60 |  |  |

  - 粉尘、发电机烟气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；臭气浓度、NH3、H2S排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准。

  - 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；施工期建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

  - 污染物排放标准见表16。

- 污染物排放标准

| 类别 | 污染源 | 评价因子 | 标准值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产设备 | 粉尘 | 排气筒15m，排放速率≤3.5kg/h，排放浓度120mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB28666-2012）表2二级标准要求 |
|  | 发电机 | 烟尘 | 排气筒15m，排放速率≤3.5kg/h，排放浓度120mg/m3 |  |
|  |  | SO2 | 排气筒15m，排放速率≤2.6kg/h，排放浓度550mg/m3 |  |
|  |  | NOX | 排气筒15m，排放速率≤0.77kg/h，排放浓度240mg/m3 |  |
|  | 恶臭 | 臭气 浓度 | 厂界无量纲20 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准 |
|  |  | NH3 | 厂界浓度1.5 mg/m3 |  |
|  |  | H2S | 厂界浓度0.06 mg/m3 |  |
| 噪声 | 厂界 | LAeq | 昼间65dB（A） 夜间55dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准 |
|  | 建筑施工场界 |  | 昼间70dB（A） 夜间55dB（A） | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |

  - 建筑物的设计均考虑给排水、采暖、通风换气、采光照明等卫生要求。

_________________________________

- （资料性附录）
原料性质

  - 农业有机废弃物性质汇总表

| 养殖种类 | 冲粪方式 | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | pH | 产气率 L/kg.TS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪 | 水冲粪 | 15600～46800 | 130～1780 | 30～290 | 140～1970 | 6.3～7.5 | 425 |
|  | 干清粪 | 2500～2770 | 230～290 | 35～50 | 320～420 |  |  |
| 牛 | 干清粪 | 920～1050 | 40～60 | 16～20 | 57～80 | 7.1～7.5 | 205 |
|  | 水冲粪 | 6000～25000 | 300～1400 | 35～50 | 300～500 |  |  |
| 鸡 | 干清粪 | 2740～10500 | 70～600 | 13～60 | 100～750 | 6.5～8.5 | 310 |
| 麦秸 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 425 |
| 稻草 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 409 |
| 玉米秸 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 442 |
| 高粱秸 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 386 |
| - 注1：产气率的数据来源于《沼气技术手册》（四川科学技术出版社，1990年9 月第一版。ISBN 7-5364-1763-2/S·270）。其发酵温度35℃，发酵周期秸秆为90天，粪便为60天。 - 注2：禽畜粪便的COD、NH3-N、TP、TN和pH的数据来源于《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》HJ-BAT-10 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 工业高浓度有机废水的性质汇总表

| 原料种类 |  | pH | COD （mg/L） | BOD （mg/L） | SS （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酿造废水 | 啤酒 | 4.0～5.0 | 20，000～40，000 | 9，000～26，000 | — |
|  | 白酒 | 3.5～4.5 | 10，000～100，000 | 6，000～70，000 | — |
|  | 黄酒 | 3.5～7.0 | 9，000～60，000 | 8，000～40，000 | — |
|  | 葡萄酒 | 6.0～6.5 | 3，000～5，000 | 2，000～3，500 | — |
|  | （糖蜜）酒精 | 3.0～4.5 | 70，000～150，000 | 30，000～65，000 | — |
|  | （玉米、薯类）酒精 | 3.5～4.0 | 30，000～65，000 | 20，000～40，000 | — |
|  | 酱油、醋 | 6.0～7.5 | 3，000～6，000 | 1400～2，500 | — |
| 屠宰废水 |  | 6.5～7.5 | 1，500～2，000 | 750～1，000 | 750～1，000 |
| 肉类加工废水 |  | 6.5～7.5 | 800～2，000 | 500～1，000 | 500～1，000 |
| （甜菜）制糖废水 |  | 6.5～8.0 | 2，500～4，500 | 1200～2，500 | 2000～4，000 |
| 柠檬酸废水 |  | 4.0～4.6 | 20，000～40，000 | 6，000～25，000 | 20，000～40，000 |
| 淀粉废水 |  | 4.5～5.3 | 20，000～25，000 | 1，600～7，000 | 4，000 |
| 味精废水 |  | 1.5～3.2 | 20，000～60，000 | 10，000～30，000 | 1，000～12，000 |
| 马铃薯加工废水 |  | 5.6 | 4，300 | 2，860 | 1，080 |
| 乳制品加工废水 |  | 6.0～7.0 | 2，200 | 1，200 | 400 |
| 制浆造纸废水 |  | 6.0～9.0 | 3，200～1，4000 | 1，200～4，000 | 850～3，800 |
| 制革废水 |  | 8～10 | 3，000～4，000 | 1，200～1，800 | 2，000～4，000 |
| 毛皮加工废水 |  | 8～10 | 2，000～3，500 | 1，000～1，800 | 1，000～2，500 |

- （资料性附录）
预处理池设计计算

  - 格栅

    - 格栅一般设置在水泵和主体构筑物之前，以拦截较大杂物，可分为栅条型和筛网型。

    - 格栅各部件计算公式见表B.1所示：

  - 格栅计算公式表

| 名称 | 公式 | 符号 |
| --- | --- | --- |
| 栅前流速ν1/（m/s） |  | ——最大设计流量，m3/s ——栅前渠道的宽度，m ——栅前渠道的水深，m |
| 过栅流速ν/（m/s） |  | ——栅条间隙，mm ——栅条数目 |
| 最大流量Qmax/（m3/s） |  | ——有效水深，m ——格栅有效宽度，m ——栅条宽度，mm |
| 格栅宽度B/m |  | ——栅前水深，m ——格栅倾角，º，一般60～70 |
| 过栅水头损失 |  | ——计算水头损失，m ——重力加速度，m/s2 ——系数，格栅被栅渣阻塞时，水头损失增加的倍数，可按计算或取2～3 ——局部阻力损失 |
| 栅后渠总深 H/m |  | ——栅前渠道超高，m |
| 栅渠总长 L/m |  | ——栅前部渐宽长度，m ——栅后部渐缩长度，m ——进水渠宽度，m ——栅前渠总深，m ——栅前部渐宽段水平展开角，一般取20º |

    - 格栅水流过栅阻力与栅条断面形状有关，其阻力系数如表B.2所示：

  - 格栅计算公式表

| 栅条断面形状 | 一般采用尺寸 | 计算式 | 形状系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锐边矩形 | 厚10mm，宽50mm |  | β=2.42 |
| 圆形 | 直径20mm |  | β=1.79 |
| 带半圆的矩形 | 厚10mm，宽50mm |  | β=1.83 |
| 梯形 |  |  | β=2.00 |
| 两头半圆的矩形 | 厚10mm，宽50mm |  | β=1.67 |
| 正方形 | 边长20mm |  | 收缩系数ε一般取0.64 |

    - 在水泵前格栅的栅条间隙应根据水泵要求确定，一般可参见表B.3.

  - 水泵型号与栅条间隙的关系表

| 水泵型号 | 栅条间隙/mm | 水泵型号 | 栅条间隙/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5PW、2.5PWL | ≤20 | 32PWL | ≤150 |
| 4PW、4PWL | ≤40 | 20ZLB-70 | ≤60 |
| 6PW | ≤70 | 28ZLB-70 | ≤90 |
| 8PW | ≤90 | 14Sh | ≤20 |
| 10PW | ≤110 | 20Sh | ≤25 |
| 12PW | ≤110 | 24Sh | ≤30 |
| 14PW | ≤120 | 32Sh | ≤40 |
| 16PW | ≤130 |  |  |

  - 沉砂池

    - 沉砂池按去除相对密度2.65、粒径0.2mm以上的砂粒设计。

    - 砂斗容积按2日的沉砂量计算，且斗壁与水面夹角不小于45度。

    - 砂池可分为平流式、旋流式和曝气式，其设计参数见表B.4所示：

  - 各种沉砂池的设计参数

| 主要设计参数 | 平流式 | 旋流式 | 曝气式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大流速/（m/s） | 0.30 | 0.90 | 旋流速度：0.25～0.30 |
| 最小流速/（m/s） | 0.15 | 0.60 | 水平流速：0.08～0.12 |
| 停留时间/s | 30～60 | 20～30 | 60～180 |
| 有效水深/m | 0.25～1.20 | 1.0～2.0 | 2.0～3.0 |
| 池底坡度 | 0.01～0.02 | 径/深：2.0～2.5 | 宽/深：1～1.5 |
| 池（格）宽/m | ≥0.60 | 水力表面负荷/ （m3/（m2·h））：150～200 | 长/宽：～5 |
| 曝气器距池底/m | —— |  | 0.6～0.9 |
| 曝气量/（m3/m3水） | —— |  | 0.1～0.2 |

    - 平流式沉砂池的设计可按下表计算：

  - 平流式沉砂池设计计算表

| 名称 | 公式 | 符号 |
| --- | --- | --- |
| 池长L/m | L=νt | ν——最大设计流量的流速，m/s t——最大设计流量时的流行时间，s |
| 水流断面A/m2 | A=Qmax/ν | Qmax——最大设计流量，m3/s |
| 池总宽B/m | B=A/h2 | h2——设计有效水深，m |
| 池总高 | H=h1+h2+h3 | h1——超高，m，一般为0.3m～0.5m h3——沉砂斗高度，m |

    - 旋流式的设计可按下表计算：

  - 旋流式沉砂池设计计算表

| 名称 | 公式 | 符号 |
| --- | --- | --- |
| 直径D/m |  | ——最大设计流量，m3/s ——水利表面负荷，m3/（m2·h） |
| 有效水深h2/m |  | ——停留时间，s |
| 池总高 | H=h1+h2+h3 | h1——超高，m，一般为0.3m～0.5m h3——沉砂斗高度，m |

    - 曝气沉砂池容积计算可按下表计算：

  - 曝气沉砂池设计计算表

| 名称 | 公式 | 符号 |
| --- | --- | --- |
| 池总容积V/m3 | V=Qmaxt | ν1——最大设计流量时的水平流速，m/s Qmax——最大设计流量，m3/s t——最大设计流量时的流行时间，s h2——设计有效水深，m |
| 水流断面积A/m2 | A=Qmax/ν1 |  |
| 池总宽 B/m | B=A/h2 |  |
| 池长L/m | L=V/A |  |

  - 调节池

    - 调节池的最小有效容积应能满足原料的流量、性质（浓度、温度、pH值等）变化一个周期的全部原料量。通常可根据下式计算：

(B.1)

式中：

V1——调节池有效容积，m3；

q——调节时间T内，原料的平均流量，m3/h；

t1,t2,…tn——时间间隔ti，其总和为T，h；

q1,q2…qn——相应于时间间隔ti内，原料的平均流量，m3/h。

- （规范性附录）
爆炸危险区域等级和范围划分

  - 气厂内用电场所的爆炸危险区域等级和范围划分应符合下列规定：

    - 干体秸秆粉碎室内爆炸性粉尘环境危险区域属于10区。

    - 厌氧消化器（包括一体化反应器）的爆炸危险区域等级和范围划分见图C.1，宜符合下列规定：

反应器外部罐壁上半部外4.5m以内，器顶最高点以上7.5m内的范围为2区。

  - 厌氧消化器的爆炸危险区域等级和范围划分

    - 膜式储气柜的爆炸危险区域等级和范围划分见图C-2，宜符合下列规定：

- 内外膜之间为1区；

- 外膜最大直径外4.5m以内，柜顶以上7.5m米的范围为2区。

  - 膜式储气柜的爆炸危险区域等级和范围划分

    - 其他用电场所的爆炸危险区域等级和范围划分应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的要求。

- （规范性附录）
埋地燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距

  - 埋地沼气管道与构筑物或相邻管道之间的水平净距（m）

| 项目 |  |  | 低压 ≤0.01 | 中压 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B ≤0.2 | A ≤0.4 |
| 建筑物基础 |  |  | 0.7 | 1.0 | 1.5 |
| 给水管 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 污水、雨水排水管 |  |  | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| 电力电缆 | 直埋 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  | 在导管内 |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 通信电缆 | 直埋 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  | 在导管内 |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 其他沼气管道 | DN≤300mm |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|  | DN＞300mm |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 热力管 | 直埋 | 热水 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | 蒸汽 | 1.0（PE管为2.0） | 1.0（PE管为2.0） | 1.0（PE管为2.0） |
|  | 在管沟内 （至外壁） |  | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 通讯照明电杆（至电杆中心） |  |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 街树（至树中心） |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |

  - 埋地沼气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距（m）

| 项目 |  | 埋地沼气管道（当有套管时，以套管计） |
| --- | --- | --- |
| 给水管、排水管或其他沼气管道 |  | 0.15 |
| 热力管 | 沼气管道在直埋管上方 | 0.15 |
|  | 沼气管道在直埋管下方 | 0.15 |
|  | 沼气管道在管沟上方 | 0.15 |
|  | 沼气管道在管沟下方 | 0.15 |
| 电缆 | 直埋 | 0.50 |
|  | 在导管内 | 0.15 |
| - 如受地形限制无法满足表F.0.1和表F.0.2时，经与有关部门协商，采取有效的安全防护措施后，表F.0.1和表F.0.2规定的净距均可适当缩小；但低压管道应不影响建（构）筑物和相邻管道基础的稳固性，中压管道距建筑物基础不应小于0.5m且距建筑物外墙面不应小于1m。 |  |  |

- （资料性附录）
气厂日常化验项目及检验周期

  - 污水分析化验项目及检测周期表

| 检测周期 | 序号 | 分析项目 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | 1 | pH |
|  | 2 | 温度 |
|  | 3 | COD |
|  | 4 | SS |
|  | 5 | 氨氮 |
|  | 6 | 挥发性有机酸 |
| 每周 | 1 | 氯化物 |
|  | 2 | MLVSS |
|  | 3 | 总固体 |
|  | 4 | 溶解性固体 |
| 每月 | 1 | 阴离子表面活性剂 |
|  | 2 | 硫化物 |
|  | 3 | 色度 |
|  | 4 | 动植物油 |
|  | 5 | 石油类 |

  - 污泥分析化验项目及检测周期

| 分析周期 | 序号 | 分析项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日 | 1 | 含水率 |  |
| 每周 | 1 | pH |  |
|  | 2 | 有机组分 |  |
|  | 3 | 脂肪酸 |  |
|  | 4 | 总碱度 |  |
|  | 5 | 上清液 | 总磷 |
|  | 6 |  | 总氮 |
|  | 7 |  | 悬浮物 |
| 每月 | 1 | 粪大肠菌群 |  |
|  | 2 | 矿物油 |  |
|  | 3 | 挥发酚 |  |

  - 气厂内沼气分析化验项目及检测周期

| 分析周期 | 序号 | 分析项目 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | 1 | 沼气产量 |
|  | 2 | 沼气压力 |
|  | 3 | 沼气温度 |
| 每周 | 1 | 热值 |
|  | 2 | 沼气含水率 |
|  | 3 | 沼气中CH4含量 |
|  | 4 | 沼气中H2S含量 |
| 每月 | 1 | 沼气全组分分析 |
|  | 2 | 沼气中O2含量 |

_________________________________